给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008)

浙江省统一配套用表

目   录

1、给水、排水管道工程施工及验收规范统一配套用表编制依据………………………275

2、给水、排水管道工程施工质量检验控制用表…………………………………………276

3、分项工程检验批质量验收记录表………………………………………………………284

4、检查、核查及管道现场试验用表………………………………………………………347

1、给水、排水管道工程施工及验收规范统一用表编制依据

(1)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

(2)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

(3)城镇道路工程施工与质量验收规范实施手册

(4)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

(5) 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002

(6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

(7)《城市桥梁工程施工与质量验收规范》GJJ2-2008

2给水、排水管道工程施工质量检验控制用表

2.1分项、分部、单位工程质量验收表式

2.1.1单位(子单位)工程质量竣工验收记录

表B.0.4                                                                 编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道类型 |  |  |  |  |  |  | 工程造价 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  | 制表人 |  |  |
| 开工日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 验收记录 |  |  |  |  | 验收结论 (监理或建设单位填写) |  |  |
| 1 | 分部工程 |  |  | 共 分部，经查 分部，符合标准及设计要求 分部。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  |  | 共 项，经审查符合要求 项，经核定符合规范要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全和主要使用功能核查和抽查结果 |  |  | 共核查 项，符合要求 项，共抽查 项，符合要求 项，经返工处理符合要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 观感质量验收 |  |  | 共抽查 项，符合要求 项，不符合要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 建设单位 |  | 监理单位 |  |  | 施工单位 |  | 设计单位 |  | 勘查单位 |  |
|  | (单位公章) 项目负责人： (签字) 年 月 日 |  | (单位公章) 总监理工程师： (签字) 年 月 日 |  |  | (单位公章) 项目经理： (签字) 年 月 日 |  | (单位公章) 项目负责人： (签字) 年 月 日 |  | (单位公章) 项目负责人： (签字) 年 月 日 |  |

2.1.2分部(子分部)工程检验记录

B.0.3表                                                               编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  | 质量员 |  |  | 日 期 |  | 年 月 日 |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批数 | 质量情况 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验(检测)报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部(子分部)工程验收结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 |  | 施工单位 项目经理： (签字) 年 月 日 |  | 监理(建设)单位 总监理工程师(或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  | 设计单位 项目负责人： (签字) 年 月 日 |  | 勘察单位 项目负责人： (签字) 年 月 日 |  |

2.1.3分项工程质量验收记录

B.0.2表                                                                 编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 项目经理 |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制表人 |  |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  | 施工单位自检情况 |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收情况 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 检 查 结 论 | 项目质量检查员(签字)： 项目技术负责人(签字)： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  |  | 监理工程师(签字)： (建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位制表人填写，监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目技术负责人及质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。(此处增加了“质量检查员”，以突出质量检查员的质量责任。)(关键分项工程要求设计单位参加时，增加设计单位参加人员签字。)

2.1.5检验批质量检验记录

表B.0.1                                                                                                          编号：000000□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差(规定值或±偏差值) | 检验频率 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率(%) |
| 主控项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员(制表人)填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。编号前两位00为分部编号，中间两位00为子分部编号，后两位00为分项工程编号，□□为检验批编号，凡是没有子分部的分部工程其中间编号全为“00”以满足编码框架需要。

2.2单位(子单位)分部(子分部)分项工程、检验批编码表

给水排水管道工程单位、分部、分项、检验批划分编码框架

单位(子单位)工程名称：开(挖)槽施工管道工程  大型顶管工程  大型桥管工程  盾构管道工程  浅埋暗挖管道工程  大型沉管工程

(可分为一种或几种组合为一个单位工程)

| 序号 | 分部工程名称 | 子分部工程名称 | 分项工程名称 | 检验批名称 | 检验批编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 01 | 注：地基处理部分见说明7，另加分项内容 00 | 沟槽(基坑)土方开挖与地基处理 01 | 沟槽(基坑)土方开挖与地基处理 01 | 01 00 01 01 |
| 2 |  |  | 沟槽(基坑)土方支护 02 | 沟槽(基坑)土方支护 01 | 01 00 02 01 |
| 3 |  |  | 沟槽(基坑)土方回填 03 | 沟槽(基坑)土方回填 01 | 01 00 03 01 |
| 4 | 管道主体工程 02 | 金属类管开槽施工工程 01 | 管道基础 01 | 管道基础 01 | 02 01 01 01 |
| 5 |  |  | 钢管接口连接 02 | 钢管接口连接 01 | 02 01 02 01 |
| 6 |  |  | 金属类管道铺设 03 | 管道铺设 01 | 02 01 03 01 |
| 7 |  |  | 钢管内防腐层(水泥砂浆) 04 | 钢管内防腐层(水泥砂浆) 01 | 02 01 04 01 |
| 8 |  |  | 钢管内防腐层(环氧涂料) 05 | 钢管内防腐层(环氧涂料) 01 | 02 01 05 01 |
| 9 |  |  | 钢管外防腐层 06 | 钢管外防腐层 01 | 02 01 06 01 |
| 10 |  |  | 钢管阴极保护 07 | 钢管阴极保护 01 | 02 01 07 01 |
| 11 |  |  | 球墨铸铁接口连接 08 | 球墨铸铁接口连接 01 | 02 01 08 01 |
| 12 |  | 混凝土类管、预(自)应力混凝土管开槽施工工程 02 | 管道基础 01 | 管道基础 01 | 02 02 01 01 |
| 13 |  |  | 钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管接口连接 02 | 钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管接口连接 01 | 02 02 02 01 |
| 14 |  |  | 混凝土类管道铺设 03 | 管道铺设 01 | 02 02 03 01 |
| 15 |  | 预应力钢筒混凝土管开槽工程 03 | 管道基础 01 | 管道基础 01 | 02 03 01 01 |
| 16 |  |  | 预应力钢筒混凝土管接口连接 02 | 预应力钢筒混凝土管接口连接 01 | 02 03 02 01 |
| 17 |  |  | 管道铺设 03 | 管道铺设 01 | 02 03 03 01 |

给水排水管道工程单位、分部、分项、检验批划分编码框架(续)

| 序号 | 分部工程名称 | 子分部工程名称 | 分项工程名称 | 检验批名称 | 检验批编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 管道主体工程 02 | 化学建材管道开槽施工 04 | 管道基础 01 | 管道基础 01 | 02 04 01 01 |
| 19 |  |  | 化学建材管接口连接 02 | 化学建材管接口连接 01 | 02 04 02 01 |
| 20 |  |  | 管道铺设 03 | 管道铺设 01 | 02 04 03 01 |
| 21 |  | 现浇钢筋混凝土管渠(廊) 05 注：参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 | 管渠基础 01 | 管道基础 01 | 02 05 01 01 |
| 22 |  |  | 管渠模板 02 | 管渠模板 01 | 02 05 02 01 |
| 23 |  |  | 管渠钢筋制作 03 | 管渠钢筋制作 01 | 02 05 03 01 |
| 24 |  |  | 管渠钢筋安装 04 | 管渠钢筋安装 01 | 02 05 04 01 |
| 25 |  |  | 管渠混凝土 05 | 管渠混凝土 01 | 02 05 05 01 |
| 26 |  |  | 管渠变形缝 06 | 管渠变形缝 01 | 02 05 06 01 |
| 27 |  | 装配式混凝土管渠 06 注：参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 | 管渠基础 01 | 管渠基础 01 | 02 06 01 01 |
| 28 |  |  | 管渠构件预制 02 | 管渠构件预制 01 | 02 06 02 01 |
| 29 |  |  | 管渠预制构件安装 03 | 管渠构件安装 01 | 02 06 03 01 |
| 30 |  |  | 管渠变形缝 04 | 管渠变形缝 01 | 02 06 04 01 |
| 31 |  | 砌筑管渠 07 注：参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 | 管渠基础 01 | 管渠基础 01 | 02 07 01 01 |
| 32 |  |  | 管渠砌石砌筑 02 | 管渠砌石砌筑 01 | 02 07 02 01 |
| 33 |  |  | 管渠变形缝 03 | 管渠变形缝 01 | 02 07 03 01 |
| 34 |  | 沉井 08 注：参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 | 沉井围护结构 01 | 沉井围护结构 01 | 02 08 01 01 |
| 35 |  |  | 沉井模板 02 | 沉井模板 01 | 02 08 02 01 |
| 36 |  |  | 沉井钢筋加工 03 | 沉井钢筋加工 01 | 02 08 03 01 |
| 37 |  |  | 沉井钢筋安装 04 | 沉井钢筋安装 01 | 02 08 04 01 |
| 38 |  |  | 沉井制作 05 | 沉井制作 01 | 02 08 05 01 |
| 39 |  |  | 沉井下沉及封底 06 | 沉井下沉及封底 01 | 02 08 06 01 |
| 40 |  |  | 沉井井内结构 07 | 沉井井内结构 01 | 02 08 07 01 |

给水排水管道工程单位、分部、分项、检验批划分编码框架(续)

| 序号 | 分部工程名称 | 子分部工程名称 | 分项工程名称 | 检验批名称 | 检验批编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 管道主体工程 02 | 顶管 09 注：如采用钢管应增加钢管内、外防腐层、钢管接口连接分项(表式参照开槽施工的钢管分项) | 直线顶管管道 01 | 直线顶管管道 01 | 02 09 01 01 |
| 42 |  |  | 曲线顶管管道 02 | 曲线顶管管道 01 | 02 09 02 01 |
| 43 |  |  | 垂直顶升管道 03 | 垂直顶升管道 01 | 02 09 03 01 |
| 44 |  |  | 钢管阴极保护 04 | 钢管阴极保护 01 | 02 09 04 01 |
| 45 |  | 盾构 10 | 盾构管片制作 01 | 盾构管片制作 01 | 02 10 01 01 |
| 46 |  |  | 盾构掘进和管片拼装 02 | 盾构掘进和管片拼装 01 | 02 10 02 01 |
| 47 |  |  | 盾构施工管道钢筋混凝土二次衬砌 03 | 盾构施工管道钢筋混凝土二次衬砌 01 | 02 10 03 01 |
| 48 |  | 浅埋暗挖 11 | 浅埋暗挖管道的土层开挖 01 | 浅埋暗挖管道的土层开挖 01 | 02 11 01 01 |
| 49 |  |  | 浅埋暗挖管道的初期衬砌 02 | 浅埋暗挖管道的初期衬砌 01 | 02 11 02 01 |
| 50 |  |  | 浅埋暗挖管道的防水层 03 | 浅埋暗挖管道的防水层 01 | 02 11 03 01 |
| 51 |  |  | 浅埋暗挖管道的二次衬砌 04 | 浅埋暗挖管道的二次衬砌 01 | 02 11 04 01 |
| 52 |  | 定向钻 12 | 定向钻施工管道接口连接 01 | 定向钻施工管道接口连接 01 | 02 12 01 01 |
| 53 |  |  | 定向钻施工管道 02 | 定向钻施工管道 01 | 02 12 02 01 |
| 54 |  |  | 钢管内防腐层(水泥砂浆) 03 | 钢管内防腐层(水泥砂浆) 01 | 02 12 03 01 |
| 55 |  |  | 钢管内防腐层(环氧涂料) 04 | 钢管内防腐层(环氧涂料) 01 | 02 12 04 01 |
| 56 |  |  | 钢管外防腐层 05 | 钢管外防腐层 01 | 02 12 05 01 |
| 57 |  |  | 钢管阴极保护 06 | 钢管阴极保护 01 | 02 12 06 01 |
| 58 |  | 夯管 13 | 夯管管道接口连接 01 | 夯管管道接口 01 | 02 13 01 01 |
| 59 |  |  | 夯管施工管道 02 | 夯管施工管道 01 | 02 13 02 01 |
| 60 |  |  | 钢管内防腐层(水泥砂浆) 03 | 钢管内防腐层 01 | 02 13 03 01 |
| 61 |  |  | 钢管内防腐层(环氧涂料) 04 | 钢管内防腐层 01 | 02 13 04 01 |
| 62 |  |  | 钢管外防腐层 05 | 钢管外防腐层 01 | 02 13 05 01 |
| 63 |  |  | 钢管阴极保护 06 | 钢管阴极保护 01 | 02 13 06 01 |

给水排水管道工程单位、分部、分项、检验批划分编码框架(续)

| 序号 | 分部工程名称 | 子分部工程名称 | 分项工程名称 | 检验批名称 | 检验批编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 管道主体工程 02 | 组对拼装沉管 14 | 沉管基槽浚挖及管基处理 01 | 沉管基槽浚挖及管基处理 01 | 02 14 01 01 |
| 65 |  |  | 组对拼装管道(段)沉放 02 | 组对拼装管道(段)沉放 01 | 02 14 02 01 |
| 66 |  |  | 沉放的预制混凝土管节制作 03 | 沉放的预制混凝土管节制作 01 | 02 14 03 01 |
| 67 |  |  | 沉放的预制混凝土管节接口预制加工 04 | 沉放的预制混凝土管节接口预制加工 01 | 02 14 04 01 |
| 68 |  | 预制钢筋混凝土沉管 15 | 预制钢筋混凝土管的沉放 01 | 预制钢筋混凝土管的沉放 01 | 02 15 01 01 |
| 69 |  |  | 沉管的稳管及回填 02 | 沉管的稳管及回填 01 | 02 15 02 01 |
| 70 |  | 桥管管道 16 | 桥管管道安装 03 | 桥管管道安装 01 | 02 16 01 01 |
| 71 | 附属构筑物工程 03 | 00 | 现浇混凝土井室 01 | 现浇混凝土井室 01 | 03 00 01 01 |
| 72 |  |  | 砖砌井室 02 | 砖砌井室 01 | 03 00 02 01 |
| 73 |  |  | 预制拼装井室 03 | 预制拼装井室 01 | 03 00 03 01 |
| 74 |  |  | 雨水口及支连管安装 04 | 雨水口及支连管安装 01 | 03 00 04 01 |
| 75 |  |  | 检查井盖安装 05 | 检查井盖安装 01 | 03 00 05 01 |
| 76 |  |  | 支墩安装 06 | 定向钻施工管道 01 | 03 00 06 01 |
| 说 明 1、根据分部分项划分的第一条说明，一个市政给水排水管道工程就其结构形式的不同而划分不同的单位工程(子单位工程)，即：1.1开(挖)槽施工管道工程；1.2大型顶管工程；1.3大型桥管工程；1.4盾构管道工程；1.5浅埋暗挖管道工程；1.6大型沉管工程；1.7大型桥管工程。 2、编码中阴影部分是：第一种情况是在划分表中已经列出了分项工程名称而在前面的“质量验收标准”中未提供的，如：现浇钢筋混凝土管渠；工作井围护结构；顶管管道的防腐层含在顶管管道中而没有单独列出分项；第二种是钢管的阴极保护，在编排时进行添加；第三是相类似的结构构造而排列中没有的如：不同类型的管道基础，这在结构构造是不能缺少的，在编排时进行了添加；第四是相同的工序不同的子分部进行合并，同一张检验批表格，可以在右上角的检验批编号并列其上，各取所需，如：(1)管道基础；(2)管道铺设；(3)钢管阴极保护。 3、从划分表的正面理解，在子分部栏出现了子子分部的一种表象，在理解时只能将其拆并，以合并后的子分部名称来进行称谓如：预制管开槽施工主体结构中的金属类管子分部就合并后称谓：金属类管开槽施工工程、混凝土类管、预(自)应力混凝土管开槽施工工程等。 4、阴影部分的部分分项检验批前面没有“质量验收标准”有待于从建筑工程施工质量验收标准和相应规范中移花嫁接的处理，方才能满足操作上的要求，否则，也不完善。 5、从“质量验收标准”中统计只有34项标准，构成34个分项工程，而实际上远远不够，前置添加部分需进一步推敲斟酌。 6、根据本规范管渠(廊)无内容安排，只在分项、分部、单位工程划分中提及，我们在检验批表格中，参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008有关内容执行。 7、管道工程涉及围堰、地基处理、深基槽围护、桩基等分项时，应参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008的规定。 |  |  |  |  |  |

3 分项工程检验批质量验收记录表

目         录

沟槽(基坑)土方开挖…………………………………………………………………………………………………………286

沟槽(基坑)支护………………………………………………………………………………………………………………287

沟槽(基坑)回填………………………………………………………………………………………………………………288

管道基础………………………………………………………………………………………………………………………289

钢管接口连接…………………………………………………………………………………………………………………290

金属类管道铺设………………………………………………………………………………………………………………291

钢管(水泥砂浆)内防护层……………………………………………………………………………………………………292

钢管(环氧涂料)内防护层……………………………………………………………………………………………………293

钢管外保护层…………………………………………………………………………………………………………………294

钢管阴极保护…………………………………………………………………………………………………………………295

球墨铸铁管接口连接…………………………………………………………………………………………………………296

钢筋混凝土管类接口连接……………………………………………………………………………………………………297

钢筋混凝土类管道铺设………………………………………………………………………………………………………298

化学建材管接口连接…………………………………………………………………………………………………………299

柔性管道铺设…………………………………………………………………………………………………………………300

管渠基础地基…………………………………………………………………………………………………………………301

管渠模板………………………………………………………………………………………………………………………302

管渠钢筋制作…………………………………………………………………………………………………………………303

管渠钢筋安装…………………………………………………………………………………………………………………304

管渠现浇混凝土………………………………………………………………………………………………………………305

管渠变形缝……………………………………………………………………………………………………………………306

管渠构件预制…………………………………………………………………………………………………………………307

管渠预制构件安装……………………………………………………………………………………………………………308

管渠砖石砌筑…………………………………………………………………………………………………………………309

沉井围护结构…………………………………………………………………………………………………………………310

沉井模板………………………………………………………………………………………………………………………311

沉井钢筋加工…………………………………………………………………………………………………………………312

沉井钢筋安装…………………………………………………………………………………………………………………313

沉井混凝土制作………………………………………………………………………………………………………………314

沉井下沉及封底………………………………………………………………………………………………………………315

沉井井内结构…………………………………………………………………………………………………………………316

直线顶管管道施工……………………………………………………………………………………………………………317

曲线顶管管道施工……………………………………………………………………………………………………………318

垂直顶升管道施工……………………………………………………………………………………………………………319

盾构管片制作 1………………………………………………………………………………………………………………320

盾构管片制作 2………………………………………………………………………………………………………………321

盾构管片制作 3………………………………………………………………………………………………………………322

盾构掘进和管片拼装 1………………………………………………………………………………………………………323

盾构掘进和管片拼装 2………………………………………………………………………………………………………324

盾构施工钢筋混凝土二次衬砌………………………………………………………………………………………………325

浅埋暗挖管道的土层开挖……………………………………………………………………………………………………326

浅埋暗挖管道的初期衬砌 1…………………………………………………………………………………………………327

浅埋暗挖管道的初期衬砌 2…………………………………………………………………………………………………328

浅埋暗挖管道的防水层………………………………………………………………………………………………………329

浅埋暗挖管道的二次衬砌……………………………………………………………………………………………………330

定向钻施工管道………………………………………………………………………………………………………………331

夯管施工管道…………………………………………………………………………………………………………………332

沉管基槽浚挖用管基处理……………………………………………………………………………………………………333

组对拼装管道沉放……………………………………………………………………………………………………………334

预制钢筋混凝土管节制作……………………………………………………………………………………………………335

钢筋混凝土管节接口预制加工………………………………………………………………………………………………336

预制钢筋混凝土管得沉放……………………………………………………………………………………………………337

沉管的稳管及回填……………………………………………………………………………………………………………338

桥管管道安装 1………………………………………………………………………………………………………………339

桥管管道安装 2………………………………………………………………………………………………………………340

现浇混凝土井室………………………………………………………………………………………………………………341

砖砌井室………………………………………………………………………………………………………………………342

预制拼装井室…………………………………………………………………………………………………………………343

雨水口及支连管安装…………………………………………………………………………………………………………344

检查井盖安装…………………………………………………………………………………………………………………345

管道支墩安装…………………………………………………………………………………………………………………346

3.1土方开挖

3.1.1沟槽(基坑)土方开挖检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                      编号：010001□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 沟槽(基坑)土方开挖 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值) (mm) |  | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 应 测 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 原状地基土观察、检查 | 原状地土不得扰动、受水浸泡或受冻 |  | 全数 |  |  | 查施工记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地基承载力 | 满足设计要求 |  | 全数 |  |  | 检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 压实度、厚度检查 | 压实度、厚度满足设计要求 |  | 全数 |  |  | 检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 槽底高程(mm) | 土方 | ±20 | 两井之间 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石方 | +20、-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 槽底中线每侧宽度 | 不小于规定 |  | 两井之间 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 沟槽边坡 | 不陡于规定 |  | 两井之间 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.1.2 沟槽(基坑)支护检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                        编号：010002□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 沟槽(基坑)支护 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 应 测 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 支撑方式 、支撑材料 | 支撑方式 、材料符合设计要求 |  | 查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 支护结构强度、刚度、稳定性 | 支护结构强度、刚度、稳定性符合设计要求 |  | 检查施工方案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 支撑形式 | 支撑不得妨碍下管和稳管 |  | 观察 |  | 全数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 支撑构件安装 | 构件安装应牢固、安全可靠，位置正确 |  | 观察 |  | 全数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 中心线净宽 | 每侧的净宽不应小于施工方案的净宽要求 |  | 10m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 板桩 | 轴线位移(mm) | ≯50 | 10m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直度 | ≯1.5% | 10m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.1.3 沟槽(基坑)回填检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                          编号：010003□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 沟槽(基坑)回填 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) | 检查数量 |  |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 范围 |  |  | 点数 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 应 测 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 回填材料 | 材料符合设计要求 | 1000㎡ |  |  | 1次2组 |  |  |  |  |  |  | 检测报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 观测沟槽 | 沟槽不得带水回填，回填应密实 | 检查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道变形 | 柔性管道变形率不得超过设计或规范规定 | 试验段每50m |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正常作业段每100m |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 压实度 | 符合设计与规范要求 | 每层、每侧 |  |  |  | 1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 高程 | 回填应达到设计高程，表面应平整 | ≤20 |  | 10m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道及附属构筑物 | 回填时管道及附属构筑物无损伤、沉降、位移 | 观察、或用水准仪测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.2开槽施工管道基础检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                              编号：020101□□/020201□□/020301□□/020401□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 管道基础 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) | 检查数量 |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 范围 |  |  | 点数 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 应测点数 |  | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 保 证 项 目 | 1 | 地基承载力 |  |  | 现状地基承载力符合设计要求 | 检查地基处理强度或(复合)承载力检验报告 |  |  |  |  |  |  |  | 检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度 |  |  | 标准养护及同条件养护应符合设计要求 | 每工作班 每100m³ |  | 各1组 |  |  |  |  |  | 检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砂石基础压实度 |  |  | 符合设计要求或规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 垫层 | 中线每侧宽度 |  | 不小于设计要求 | 每个 验收批 |  | 每10m测1点，且不少于3点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高程 | 压力管道 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无压管道 | 0，-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度 |  | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土基础 | 平基 | 中线每侧宽 | +10,0 | 每个 验收批 |  | 每10m测1点，且不少于3点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高程 | 0，-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厚度 | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管座 | 肩宽 | +10，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 肩高 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 土及基础 | 高程 | 压力管道 | ±30 | 每个 验收批 |  | 每10m测1点，且不少于3点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无压管道 | 0，-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平基厚度 |  | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 土弧基础腋角高度 |  | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格实际填写时按施工程序分别进行选择(应分页填写)；如有钢筋混凝土，钢筋部分检验批参照相关规范补充之。

3.3开槽施工金属类管道主体结构

3.3.1钢管接口连接检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                          编号：020102□□      021301□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 钢管接口连接 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应 测 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料质量 | 管节、管件及焊接材料应符合规范5.3.2条规定 |  |  |  |  | 保证资料及记录单编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接口 | 接口焊缝坡口应符合规范5.3.7条规定 |  | 逐口 |  | 查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 错口 | 壁厚的20%，且不大于2mm |  | 逐口 |  | 查记录 | 检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 焊口焊接质量 | 壁厚焊接质量应符合规范5.3.17条规定 |  | 逐口 |  | 查记录 | 焊缝质量检测报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 法兰接口 | 接口与管道要同心，螺栓自由穿入，高强螺栓终拧扭矩符合设计要求和有关标准 |  | 逐口 |  | 查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 接口组对 | 纵、环缝位置应符合规范5.3.9条规定 |  | 逐口 |  | 查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管节组对 | 坡口及内外侧焊接影响范围内表面应无油漆、垢、绣、毛刺等污物 |  |  |  | 查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 不同壁厚管节对接 | 不同壁厚管节对接应符合规范5.3.10条规定 |  | 逐口 |  | 尺量查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 焊缝层次 | 按设计或作业指导书 |  | 逐个 |  | 查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 法兰与管道中轴线偏差(mm) | D≤300mm | ≤1mm | 逐口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞300mm | ≤2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 法兰之间平行 | 不大于法兰外径的1.5‰，且不大于2mm，螺孔中心允许偏差未孔径5%。 |  | 逐口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.2 金属类管道铺设检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                  编号：020103□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 金属类管道铺设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 埋设深度 |  | 管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求，无压力管道严禁倒坡。 |  | 检查施工记录、测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道外观 |  | 刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况。 |  | 观察，查技术资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道安装 |  | 安装必须稳固，管道安装后应线形平直。 |  | 观察，查测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 管道开孔 |  | 不得在干管纵向、环向焊缝处开孔；官道上任何位置不得开方孔；不得在短管节上或管件上开孔；开孔处加固补强应符合设计要求。 |  | 逐个观察，检查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水平轴线 |  | 无压管道 | 15 | 每管节 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有压管道 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管底高程 | Di≤1000 | 无压管道 | ±10 | 每管节 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有压管道 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Di＞1000 | 无压管道 | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有压管道 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.3.3钢管内防护层(水泥砂浆)检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                编号：020104□□     021203□□    021303□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 钢管(水泥砂浆)内防护层 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 应测点数 | 合格 点数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 材料 | 符合国家相关标准和设计要求 |  | 按批 |  |  | 进场验收记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泥砂浆抗压强度 | 不低于30MPa |  | 按批 |  |  | 试验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 裂缝宽度 | ≤0.8 |  | 每节 |  | 每处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 裂缝沿管道纵向长度 | ≤管道的周长，且≤2.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 平整度(mm) | ＜2mm |  | 每节 |  | 取两个载面，每个载面测2点，取偏差值最大的1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防腐层厚度(mm) | Di≤1000 | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000＜Di≤1800 | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Di＞1800 | +4，-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 麻面、空窝等表面缺陷的深度(mm) | Di≤1000 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000＜Di≤1800 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Di＞1800 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 缺陷面积 | ≤500mm2 |  |  |  | 每处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 空鼓面积 | 不得超过2处，且每处≤10000mm2 |  |  |  | 每平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.3.4钢管内防护层(环氧涂料)检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                 编号：020105□□     021204□□    021304□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 钢管(环氧涂料)内保护层 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 材料要求 | 防腐层材料应符合国家相关标准和设计要求。 |  | 每批次 |  | 1次 | 产品检验报告编号： 成品管进场验收编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 内防腐层外观 | 液体环氧涂料内防腐层表面平整、光滑，无气泡、无划痕等，湿膜应无流淌现象。 |  | 查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 干膜厚度(μm) | 普通级 | ≥200 | 每根 (节)管 |  | 两个断面各4点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加强级 | ≥250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 特加强级 | ≥300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电火化试验漏点数 | 普通级 | 3 | 个/㎡ |  | 连续检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加强级 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 特加强级 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.3.5钢管外防护层检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                             编号：020106□□     021205□□    021305□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 钢管(环氧涂料)内保护层 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  |  |  | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 材料要求 | 防腐层材料应符合国家相关标准和设计要求。 |  |  |  | 每批次 |  | 1次 | 产品检验报告编号： 成品管进场验收编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 厚度 | 符合本规范第5.4.9条相关规定 | 防腐成品管 |  | 每20根1组，(不足按1组) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 补口 |  | 逐个检测，每个随机抽1个截面，相互垂直测4个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 补伤 |  | 逐个检测，每个随机测1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电火化检漏 |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 粘结力 |  | 防腐成品管 |  | 每20根1组，(不足按1组)每组1处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 补口 |  | 每20个补口1处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面除锈质量 | 钢管表面除锈质量等级应符合设计要求 |  |  |  | 检查厂家提供的等级报告 检查补口处除锈施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外观质量 | 石油沥青涂料、环氧煤沥青涂料 |  | 外观均匀无褶皱、空泡、凝块 |  | 观测；查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 环氧树脂玻璃钢 |  | 外观平整光滑，色泽均匀，无脱层、起壳和固化不完全等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防腐层搭接 | 外防腐层材料搭接、补口搭接、补伤搭接应符合设计要求 |  |  |  | 观测；查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.3.6钢管阴极保护检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                       编号：020107□□    020904□□    021206□□   021306□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 钢管阴极保护 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 材料要求 |  | 钢管阴极保护所用的材料、设备等应符合国家有关标准和设计要求 | 相关标准和设计文件 |  |  | 产品检验报告编号： 成品管进场验收编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 阴极保护 |  | 管道系统的电绝缘性、电连续性经检测满足阴极保护要求 | 全线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 系统参数 |  | 符合规范规定 | 按SY/T0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 阳极、辅助阳极 |  | 管道系统中阳极、辅助阳极安装符合本规范5.4.13、5.4.14条规定 | 逐个检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 连接点防腐 |  | 所有连接点按规定做好防腐处理，与管道连接处的防腐材料应与管道相同 | 逐个检查 |  |  | 防腐材料合格证及检验报告： 施工记录及测试记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 测试装置 | 测试桩埋设 | 顶面高地面400mm以上 | 逐个观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电缆、引线铺设 | 符合设计要求，所有引线应保持一定松弛度，并连接可靠牢固 | 逐个观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接线盒 | 接线盒内各类电缆应接线正确，测试桩的舱门应启闭灵活、密封良好 | 逐个观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查片 | 检查片的材质应与被保护管道相同，尺寸、数量、位置符合设计要求，距管道外不小于300mm | 逐个观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 参比电极 | 参比电极选用、埋设深度应符合设计要求 | 逐个观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.3.7球墨铸铁管接口连接检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                        编号：020108□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 球墨铸铁管接口连接 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  | 检查数量 |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 范围 | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 材料产品质量 | 所有材料质量符合本规范5.5.1有关规定 |  | 进场批次 | 按规范 | 产品质量保证资料编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 承接接口连接 | 两管节中轴线应保持同心，承口、承插部位无破损、变形、开裂；插口推入深度应符合要求 |  | 逐个观察施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 法兰接口 | 法兰压盖的纵向轴线一致，螺栓终拧扭矩应符合设计或说明书要求，连接部位及杆件无变形、破损。 |  | 逐个接口检查，用扭矩扳手检查，检查螺栓拧紧记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 橡胶圈位置(mm) | ±3 |  | 全数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 管节平顺度 | 接口无突起、突弯、轴向位移现象 |  | 观察，查测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 环向间隙(mm) | ≮3 |  | 每处 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 法兰接口压兰 | 螺栓和螺母等连接件规格型号一致，采用钢制螺栓和螺母时，防腐处理应符合设计要求。 |  | 逐个接口检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 曲线安装允许转角 | 管径D(mm) | 允许转角(°) | 用尺量曲线段每个接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 75-600 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 700-800 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≥900 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.4开槽施工钢筋混凝土类管道主体结构

3.4.1钢筋混凝土类管接口连接检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                编号：020202□□     020302□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 钢筋混凝土管类接口连接 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 材料产品质量 | 管及管件、橡胶圈的产品质量符合本规范有关规定。 |  | 进场批次 |  | 按规范 | 产品质量保证资料编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 柔性接口 | 橡胶圈位置正确，无扭曲、外露现象，承口、插口无破损、开裂；双道橡胶圈的单口水压试验合格。 |  | 逐个观察、检查单口水压记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 刚性接口 | 接口砼强度符合设计要求，不得有开裂、空鼓、脱落现象。 |  | 查砂浆及混凝土试块抗压强度试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 柔性接口纵向间隙 | 柔性接口的安装位置正确，其纵向间隙应符合规范有关规定。 |  | 逐个检查、检查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 相邻接口错口(mm) | Di≤700 | 自检 | 两井之间 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Di＞700≤1000 | ≯3 | 两井之间 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Di＞1000 | ≯5 | 两井之间 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 曲线安装 | 管道曲线安装时，接口及转角处应符合规范第5.6.9、5.7.5条的规定。 |  | 曲线段每个接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 接口填缝 | 管道接口填缝应符合设计要求，密实、光洁、平整。 |  | 检查材料质量，检查施工配合比记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.4.2钢筋混凝土类管道铺设检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                 编号：020203□□     020303□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 钢筋混凝土类管道铺设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  | 检查数量 |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 范围 | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 埋设深度 |  | 管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求，无压力管道严禁倒坡。 |  | 检查施工记录、测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道外观 |  | 刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况。 |  | 观察，查技术资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道安装 |  | 安装稳固，管道安装后应线形平直。 |  | 观察，查测量资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 水平轴线 |  | 无压管道 | 15 | 每管节 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有压管道 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管底高程 | Di≤1000 | 无压管道 | ±10 | 每管节 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有压管道 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Di＞1000 | 无压管道 | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有压管道 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.5开槽施工化学建材管类管道主体结构

3.5.1化学建材管接口连接检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                              编号：020402□□     021201□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 化学建材管接口连接 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 材料产品质量 | 管及管件、橡胶圈的产品质量符合本规范5.8.1、5.9.1规定。 | 进场批次 |  | 按规范 | 产品质量保证资料编号： 成品管进场验收记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道接口 | 承口、插口部位及套筒连接紧密，无破损、变形、开裂等现象，插入后胶圈位置正确，无扭曲现象，双道橡胶圈的单口水压试验合格。 | 逐个接口检查，检查施工方案及记录，查单口水压记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 聚乙烯、聚丙烯管接口熔焊 | 焊缝应完整，无缺损、变形；焊接力学性能不低于母材；凸缘无气孔、鼓包、裂缝；对接错边量符合要求。 | 检查熔接工艺试验报告、作业指导书、相关记录、 焊接力学性能检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 卡箍、法兰等连接件 | 卡箍、法兰等连接件符合要求 | 逐个检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 相邻管口 | 承插、套筒式接口插入深度符合要求；相邻管口纵向间隙≥10mm。 | 逐个检查，检查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道接口 | 承插式管道沿曲线安装时的接口转角，玻璃钢管的不应大于规范5.8.3规定，聚乙烯、聚丙烯管的接口转角≤1.5°；硬聚乙烯管的接口转角≤1.0°。 | 逐个检查，检查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 熔焊连接设备 | 熔焊连接设备的控制参数满足焊接工艺要求；设备及组合件组装正确。 | 查焊接设备质量合格证明书、校验报告、记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 连接件防腐 | 钢制部分及配件防腐符合设计要求。 | 逐个检查、查产品质量合格证明书、检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3 .5.2柔性管道铺设检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                         编号：020403□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 柔性管道铺设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  |  | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 埋设深度 |  | 管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求，无压力管道严禁倒坡。 |  |  | 检查施工记录、测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道管壁 |  | 管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形 |  |  | 观察，查施工记录、测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道安装 |  | 安装必须稳固，管道安装后应线形平直 |  |  | 观察，查测量资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 水平轴线 |  | 无压管道 |  | 15 | 每管节 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有压管道 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管底高程 | Di≤1000 | 无压管道 | ±10 |  | 每管节 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有压管道 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Di＞1000 | 无压管道 | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有压管道 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录

3.6管渠工程

3.6.1管渠基础检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                           编号：020501□□/020601□□/020701□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 管渠基础地基 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  | 检验频率 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格 点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 天然地基土观察、检查 |  |  | 基底不应浸泡或受冻；天然地基不得扰动、超挖。 |  | 观察 |  |  | 地基处理资料 见施工记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地基承载力 |  |  | 符合设计要求 |  | 检查 |  |  | 验基(槽)记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 边坡 |  |  | 基坑边坡稳定、围护结构安全可靠，无变形、沉降、位移，无线流现象；基底无隆起沉陷、涌水(砂)等现象 |  | 观察检查 |  |  | 监测记录： 施工记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 平面位置 |  |  | ≤50 |  | 每轴 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 槽底高程 |  |  | 土方 | ±20 | 每25m2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 石方 | +20，-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 平面尺寸 |  |  | 满足设计要求 |  | 每座 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 放坡开挖的边坡坡度 |  |  | 满足设计要求 |  | 每边 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 多线放坡的平台宽度 |  |  | +100，-50 |  | 每级 |  | 每边2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 基底表面平整度 |  |  | 20 |  | 每25m2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.6.2管渠模板检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                                 编号：020502□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 管渠模板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) | 检验频率 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 刚度和稳定性 |  |  |  | 模板及其支架应满足浇筑混凝土时承载能力、刚度和稳定性要求，且应安装牢固。 | 观察 |  |  | 查模板支架设计验算资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板组装 |  |  |  | 模板安装位置正确，拼缝紧密不漏浆，对拉螺栓、垫块等安装稳固；模板的预埋件、预留孔洞不得遗漏，且安装牢固。 | 观察 |  |  | 模板设计、施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隔离剂 |  |  |  | 模板清洁、脱模剂涂刷均匀，钢筋和混凝土接茬处无污染 | 观察检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 相邻板差 |  |  |  | 2 | 每20m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 平整度 |  |  |  | 3 | 每20m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 高程 |  |  |  | ±5 | 每10m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 渠壁、顶板截面尺寸 |  |  |  | ±3 | 每10m |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 轴线 位移 | 底板 |  |  | 10 | 每10m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 止水带 | 中心位置 |  |  | 5 | 每10m |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直度 |  |  | 5 | 每10m |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.6.3管渠钢筋制作检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                                编号：020503□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 管渠钢筋制作 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) | 检验频率 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料质量 |  |  |  | 进场钢筋的质量保证资料应齐全，出厂质量合格证明书及各项性能检验报告应符合国家有关标准和设计要求，受力钢筋的品种、级别、规格必须符合设计要求。 | 观察 查保证资料 |  |  | 出厂合格证明编号： 性能复检报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 加工质量 |  |  |  | 受力钢筋的弯钩和弯折和箍筋弯钩符合GB50204的相关规定和设计要求。 | 观察 查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋连接 |  |  |  | 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求，受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，其接头应按GB50204的相关规定进行力学性能检验。 | 观察 查施工记录 |  |  | 钢筋焊接接头力学性能检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 弯起钢筋成型长度 |  |  |  | +5，-10 | 每批、每一类型抽查1%且不小于3根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 弯起钢筋 | 弯起点位移 |  |  | ±20 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 弯起点高度 |  |  | 0，-10 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 箍筋尺寸 |  |  |  | ±5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.6.4管渠钢筋安装检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                             编号：020504□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 管渠钢筋安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  | 检验频率 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 接头位置 |  |  | 同一边接区段内的受力钢筋，采用机械连接或焊接接头时，接头面积百分率应符合GB50204的相关规定，采用绑扎接头时，接头面积百分率及最小接长度应符合本规范第6.2.4条第三款的规定。 |  | 观察 查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 受力钢筋的间距 |  |  | ±10 |  | 每5m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 受力钢筋的排距 |  |  | ±5 |  | 每5m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋弯起点位置 |  |  | 20 |  | 每5m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 箍筋、横向钢筋间距 |  |  | 绑扎骨架 | ±20 | 每5m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 焊接骨架 | ±10 | 每5m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 圆环钢筋同心度 (直径小于3m管状结构) |  |  | ±10 |  | 每3m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 焊接预埋件 |  |  | 中心线位置 | 3 | 每件 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平高差 | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 受力钢筋保护层 |  |  | 基础 | 0～+10 | 每5m |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、拱 | 0～+3 | 每5m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.6.5管渠现浇混凝土安装检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                           编号：020505□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 管渠现浇混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) | 检验频率 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料 |  |  | 混凝土所用水泥、细骨料、粗骨料、外加剂等原材料产品质量保证资料齐全，各项性能检验报告符合规范及设计要求 | 观察 查每批出厂合格证及复检报告 |  |  | 出厂合格证编号： 性能复检报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度 |  |  | 混凝土强度符合设计要求，混凝土抗渗、抗冻性能符合设计要求 | 查配合比报告、抗压、抗渗、抗冻试验报告 |  |  | 混凝土配合比单编号： 抗压、抗渗、抗冻试验报告： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外观 |  |  | 混凝土结构外观无严重质量缺陷，构筑物外壁不得渗水 | 观察 查处理方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预埋(件)孔 |  |  | 构筑物各部位以及预埋(件)孔、止水带等的尺寸、位置、高程等符合设计要求 | 观察 查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 轴线位移 |  |  | 8 | 每10m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 底板顶、顶板顶高程 |  |  | ±10 | 每10m |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 渠壁、顶板截面尺寸 |  |  | +10,-5 | 每10m |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 表面平整度 |  |  | 8 | 每25m2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 墙面垂直度 |  |  | 8 | 每10m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 坡度 |  |  | 0.15% | 每10m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.6.6管渠变形缝检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                           编号：020506□□/020604□□/020703□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 管渠变形缝 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  |  | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 范围 | 点数 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料 |  |  | 变形的止水带、柔性密封材料等的产品质量保证资料应齐全，每批的出场质量合格证书及各项性能应符合GB50141第6.1.10条及设计要求 |  |  | 观察 |  |  | 产品质量合格证编号： 进场复检报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 止水带位置 |  |  | 止水带位置应符合设计要求，安装固定稳固，无孔洞、扭曲、褶皱等现象 |  |  | 观察 检查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 止水带与结构咬合 |  |  | 先行施工一侧的变形缝端面应平整、垂直，混凝土应密实，止水带与结构咬合紧密，端面混凝土外观严谨禁出现质量缺陷。变形缝应贯通，缝宽均匀一致，柔性密封材料嵌填应完整、饱满、密实。 |  |  | 观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 结构端面平整度 |  |  | 8 |  |  | 每处 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构端面垂直度 |  |  | 2H/1000，且不大于8 |  |  | 每处 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 变形缝宽度 |  |  | ±3 |  |  | 每处每2m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 止水带长宽 |  |  | 不大于设计要求 |  |  | 每根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 止水带位置 |  |  | 结构端面 | ±5 |  | 每处每2m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 止水带中心 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 相邻错缝 |  |  | ±5 |  |  | 每处 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：H为结构全高

3.6.7管渠构件预制检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                               编号：020602□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 管渠构件预制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  | 检查数量 |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料 |  |  | 混凝土所用水泥、细骨料、粗骨料、外加剂等原材料产品质量保证资料齐全，各项性能检验报告符合规范及设计要求。 |  | 观察查每批出厂合格证及复查报告 |  |  |  | 出厂合格编号： 性能复检报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度 |  |  | 混凝土强度符合设计要求，混凝土抗渗、抗冻性能符合设计要求 |  | 查配合比报告、抗压、抗渗、抗冻试验报告 |  |  |  | 混凝土配合比单编号： 抗压、抗渗、抗冻试验报告： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预埋(件)孔 |  |  | 预制构件上的预埋件、插筋、预留孔洞的规格、位置和数量符合设计要求 |  | 观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 外观质量 |  |  | 预制构件的外观质量不应有严重质量缺陷，且不得有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。 |  | 观察 查处理方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 横截面 尺寸 | 宽 |  | 0，-8 |  | 每构件 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚 |  | +4，-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 板对角线差 |  |  | 10 |  | 每构件 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 表面平整度 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预留孔洞中心位置 |  |  | 5 |  | 每处 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 受力钢筋保护层 |  |  | +5，-3 |  | 每构件 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.6.8管渠预制构件安装检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                              编号：020603□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 管渠预制构件安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料 |  |  |  | 装配式混凝土所和材料、预制构件等的产品质量保证资料齐全，每批的出厂质量合格证明书及各项性能检验报告应符合国家有关标准和设计要求。 |  | 观察 |  |  | 产品质量合格证编号： 进场复检报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 缝隙要求 |  |  |  | 预制构件与结构之间，预制构件之间的连接应符合设计要求，安装位置准确，垂直、稳固；相邻构件湿接缝及杯口、杯槽填充部位混凝土应密实，无漏筋、孔洞、夹渣、疏松现象，钢筋连接接头可靠。 |  | 观察 检查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装要求 |  |  |  | 安装后的构建物尺寸、表面平整度应符合及使用要求。 |  | 观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 底板轴线位移 |  |  |  | 10 |  | 每10m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预留 杯口 | 轴线位移 |  |  | 8 |  | 每5m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内底高层 |  |  | 0，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底宽、顶宽 |  |  | +10，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 壁板、墙板高层 |  |  |  | ±5 |  | 每块 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙板垂直度 |  |  |  | 5 |  | 每块 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 墙板、拱构件间隙 |  |  |  | ±10 |  | 每处 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.6.9管渠砖石砌筑检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                              编号：020702□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 管渠砖石砌筑 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  |  |  |  |  |  |  | 检查数量 |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料 |  |  |  | 砖、石以及砌筑用水泥、砂等材料的产品质量保证资料齐全，每批的出厂质量合格证明书及各项性能复检报告符合规范和设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 观察 |  |  |  | 产品质量合格证编号： 进场复检报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砂浆强度 |  |  |  | 各组试块的抗压强度平均值不得低于设计强度所对应的立方体搞压强度，任意一组抗压强度不得低于设计的75%。 |  |  |  |  |  |  |  | 每砌筑100m3不小于一组 |  |  |  | 试验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 组砌方式 |  |  |  | 应按照GB50141第6.5.10条～6.5.13条有关规定 |  |  |  |  |  |  |  | 观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 材料名称 |  |  |  |  | 砖 | 料石 |  | 块石 |  |  | 砼砌块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 轴线位移 |  |  |  | 15 |  | 15 | 20 |  |  | 15 |  | 每5m |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 渠 底 | 高层 |  |  | ±10 |  | ±20 | ±20 |  |  | ±10 |  | 每5m |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中心线每侧宽度 |  |  | ±10 |  | ±10 | ±20 |  |  | ±10 |  | 每5m |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 墙高 |  |  |  | ±20 |  | ±20 | ±20 |  |  | ±20 |  | 每5m |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙厚 |  |  |  | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | 每5m |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 墙面垂直度 |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 | 每5m |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙面平整度 |  |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  |  | 10 | 每5m |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 拱圈端面尺寸 |  |  |  | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | 每5m |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.7不开槽施工管道主体结构

3.7.1沉井围护结构检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                                编号：020801□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 沉井围护结构 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) | 检查数量 |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 位置选择 |  |  | 符合6.2.1规定 | 观察、查现场检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地面井口维护 |  |  | 安全护栏、夜间照明、警示标志、防汛、防雨设施符合规范要求 | 观察、查现场检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安全通道 |  |  | 上、下的安全通道符合规范和设计要求 | 观察、查现场检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 设备安装 |  |  | 符合6.2.7、6.2.8条要求 | 观察、查现场检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 井内照明 |  |  | 井内照明采用安全电压、通风设施符合相关要求 | 观察、查现场检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 桩垂直度 |  |  | <1% | 10m |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩身弯曲度 |  |  | <2%L | 10m |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 齿槽平直度 |  |  | 无电焊或毛刺 | 全数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩长度 |  |  | 不小于设计规定 | 全数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一般项目按重复使用钢桩检验标准编制，如采用其他桩型，按GB50202有关规定执行。

3.7.2沉井模板检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                                 编号：020802□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 沉井模板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) | 检查数量 |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 刚度和稳定性 |  |  |  | 模板及其支架应满足浇筑混凝土时承载能力、刚度和稳定性要求，且应安装牢固 | 观察 |  |  |  | 查模板支架设计、验算资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板组装 |  |  |  | 模板安装位置正确，拼缝紧密不漏浆，对拉螺栓、垫块等安装稳固；模板的预埋件、预留孔洞不得遗漏，且安装牢固 | 观察 |  |  |  | 检查模板设计、施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隔离剂 |  |  |  | 模板清洁、脱模剂涂刷均匀，钢筋和混凝土接茬处无污渍。 | 观察检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 相邻板差 |  |  |  | 2 | 每20m |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 平整度 |  |  |  | 3 | 每20m |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 高程 |  |  |  | ±5 | 每10m |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 井壁截面尺寸 |  |  |  | ±3 | 每10m |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 轴线位移 |  |  |  | 10 | 每10m |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 止水带 |  | 中心位移 |  | 5 | 每10m |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直度 |  | 5 | 每10m |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.7.3沉井钢筋加工检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                                   编号：020803□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 沉井钢筋加工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) | 检查数量 |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料质量 |  |  |  | 进场钢筋的质量保证资料应齐全，出厂质量合格证明书及各项性能检验报告应符合国家有关标准规定和设计要求，受力钢筋的品种、级别、规格符合必须设计要求。 | 观察 查保证资料 |  |  |  | 出厂合格证明编号： 性能复验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 加工质量 |  |  |  | 受力钢筋的弯钩和弯折、箍筋的末端弯钩形式等应符合GB50204的相关规定和设计要求。 | 观察 查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋连接 |  |  |  | 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求，受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，其接头应接GB50204的相关规定进行力学性能检验。 | 观察 查施工记录 |  |  |  | 钢筋焊接接头力性能检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 受力钢筋成型长度 |  |  |  | +5，-10 | 每批、每一类型抽查1%且不小于3根 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 弯起 钢筋 | 弯起点位移 |  |  | ±20 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 弯起点高度 |  |  | 0，-10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 箍筋尺寸 |  |  |  | ±5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.7.4沉井钢筋安装检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                             编号：020804□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 沉井钢筋安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  | 检查数量 |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 接头位置 |  |  | 同一边接区段内的受力钢筋，采用机械连接或焊接接头时，接头面积百分率应符合GB50204的相关规定，采用绑扎接头时，接头面积百分率及最小搭接长度应符合GB50141-2008 规范第6.2.4条第三款的规定。 |  | 观察 查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 受力钢筋的间距 |  |  | ±10 |  | 每5m |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 受力钢筋的排距 |  |  | ±5 |  | 每5m |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋弯起点位置 |  |  | 20 |  | 每5m |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 箍筋、横向钢筋间距 |  |  | 绑扎骨架 | ±20 | 每5m |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 焊接骨架 | ±10 | 每5m |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 圆环钢筋同心度 (直径小于3m管状结构) |  |  | ±10 |  | 每3m |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 焊接预埋件 |  |  | 中心线位置 | 3 | 每件 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平高差 | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受力钢筋保护层 |  |  | 基础 | 0～+10 | 每5m |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、拱 | 0～+3 | 每5m |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.7.5沉井制作检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                                 编号：020805□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 沉井混凝土制作 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) | 检查数量 |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料 |  |  |  | 所用工程材料的等级、规格、性能应符合国家有关标准的规定和设计要求 | 查出厂合格证及 复检报告 |  |  |  | 出厂合格证编号： 性能复检报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度 |  |  |  | 混凝土强度以及抗渗、抗冻性能应符合设计要求 | 查抗压、抗渗、抗冻试验报告 |  |  |  | 混凝土配合比单编号： 抗压、抗渗、抗冻试验报告： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外观 |  |  |  | 混凝土结构外观无严重质量缺陷，制作过程中沉井无变形、开裂现象 | 观察、查施工记录、 监测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 平 面 尺 寸 | 长度 |  |  | ±0.5%L,且≤100 | 每座 |  |  | 每边1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 宽度 |  |  | ±0.5%B，且≤50 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 高度 |  |  | +30 |  |  |  | 方形每边1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 圆形4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 直径(圆形) |  |  | ±0.5%D，且≤100 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 两对角差线 |  |  | 对角线长1%，且≤100 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 井壁厚度 |  |  |  | ±15 | 每座 |  |  | 每10m1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 井壁、井墙垂直度 |  |  |  | ≤1%H |  |  |  | 方形每边1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 圆形4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 预埋件中心线位置 |  |  |  | ±10 | 每件 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留孔(洞)位移 |  |  |  | ±10 | 每处 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：L为沉井长度，B为沉井宽度，H为沉井高度，D为沉井外径(mm).

3.7.6沉井下沉及封底检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                               编号：020806□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 沉井下沉及封底 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料 |  |  |  | 封底所用工程材料应符合国家有关标准和设计要求 | 查每批出厂合格证及复检报告 |  |  | 出厂质量证明编号： 进场复检报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度 |  |  |  | 封底混凝土强度以及抗渗、抗冻性能符合设计要求 | 查抗压、抗渗、抗冻试验报告 |  |  | 混凝土抗压强度试验报告编号： 抗渗、抗冻试验报告： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 标高及厚度 |  |  |  | 封底前坑底标高应符合设计要求；封底后混凝土地板厚度不得小于设计要求 | 查下沉记录； 监测记录及量测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 下沉过程 |  |  |  | 下沉过程及封底时沉井无变形、倾斜、开裂现象；沉井结构无线流现象，底板无渗水现象 | 观察查下沉记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 下沉阶段 | 沉井四角高差 |  |  | 不大于下沉总深度的1.5%～2%，且不大于500 | 每座 | 取方井四角或圆井相互垂直处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 顶面中心位移 |  |  | 不大于下沉总深度的1.5%，且不大于300 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 沉井 终沉 | 下沉到位后，刃脚平面中心位置 |  |  | 不大于下沉总深度的1%，下沉总深度小于10m时应不大于100 | 每座 | 取方井四角或圆井相互垂直处1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 下沉到位后，方井四角，园井相互垂直角刃角地面高差 |  |  | 不小于该两角间水平距离1%，且不大于300；两角间水平距离小于10m时应不大于100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 刃脚平均高程 |  |  | 不大于100；地层为软土层时可根据使用条件和施工条件确定 |  | 取方井四角或圆井相互垂直处4点取平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7.7沉井井内结构检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                             编号：020807□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 沉井井内结构 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  | 检查数量 |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 范 围 |  |  | 点 数 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料质量 |  |  |  | 原材料、成品、半成品的产品质量符合国家标准及设计要求 |  |  |  |  |  | 合格证、检验、复检报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构强度、刚度、尺寸 |  |  |  | 工作井结构的强度、刚度和尺寸应满足设计要求，结构无滴漏和线流现象 |  | 按规范附录F第F.0.3条 |  |  | 逐座 | 施工记录编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土抗压强度、抗渗 |  |  |  | 抗压强度、抗渗等级符合设计要求 |  | 抗压每工作班或100m3抗渗500m3 |  |  | 1组 | 试验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 井内导轨安装 | 顶面高程 |  |  | 顶管、夯管 | +3.0 | 每座 |  |  | 每根导轨2点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 盾构 | +5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中心水平位置 |  |  | 顶管、夯管 | 3 |  |  |  | 每根导轨2点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 盾构 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 两轨间距 |  |  | 顶管、夯管 | ±2 |  |  |  | 2个断面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 盾构 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 盾构后座管片 |  |  |  | 高程 | ±10 | 每环底部 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水平轴线 | ±10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 井尺寸 |  | 矩形 |  | 每侧长、宽 | 不小于设计要求 | 每座 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 圆形 |  | 半径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 进、出井预留洞口 |  |  |  | 中心位置 | 20 | 每个 | 竖、水平 |  | 各1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 内径尺寸 | ±20 |  | 竖直向 |  | 各1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 井底板高程 |  |  |  | ±30 |  | 每座 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 顶管、盾构工作井后背墙 |  |  |  | 垂直度 | 0.1%H | 每座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水平扭转度 | 0.1%L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7.8直线顶管管道检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                               编号：020901□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 直线顶管管道施工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 顶管材料 |  |  |  | 管节及附件等工程材料的产品质量应符合国家有关标准和设计要求 |  |  |  |  | 合格证报告编号： 检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接口探伤 |  |  |  | 钢管接口焊接质量符合规范要求，焊缝无损探伤符合设计要求 |  | 查钢管焊接检验报告 |  |  | 检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管底坡度 |  |  |  | 无压管道坡度无明显反坡现象 |  | 观察，查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道接口 |  |  |  | 胶圈安装位置正确，无位移，脱落现象，接口端部无破损、顶裂现象，接口处无滴漏 |  | 逐节观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 直线顶管水平轴线 | 顶进长度<300m |  |  | 50 |  | 每管节 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300m≤L<1000m |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶进长度≥1000m |  |  | L/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 直线顶管内底高程 | 顶进长度<300m |  |  | Di<1500 | +30，-40 | 每管节 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Di≥1500 | +40，-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300m≤L<1000m |  |  | +60,-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶进长度≥1000m |  |  | +80,-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 相邻管间错口 | 钢管、玻璃钢管 |  |  | ≤2 |  | 每管节 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋混凝土管 |  |  | 1.5%壁厚，且≤20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢管玻璃钢管道竖向变形 |  |  |  | ≤0.03Di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 对顶时两端错口 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7.9曲线顶管管道检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                                  编号：020902□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 曲线顶管管道施工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  |  | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 顶管材料 |  |  |  | 管节及附件等工程材料的产品质量应符合国家有关标准和设计要求 |  |  |  |  |  | 合格证报告编号： 检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接口探伤 |  |  |  | 钢管接口焊接质量符合规范要求，焊缝无损探伤符合设计要求 |  |  | 查钢管焊接检验报告 |  |  | 检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管底坡度 |  |  |  | 无压管道坡度无明显反坡现象 |  |  | 观察，查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道接口 |  |  |  | 胶圈安装位置正确，无位移，脱落现象，接口端部无破损、顶裂现象，接口处无滴漏 |  |  | 逐节观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 曲线顶管水平轴线 | R≤150Di |  |  | 水平曲线 |  | 150 | 每管节 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 竖曲线 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 复合曲线 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | R>150Di。水平曲线、竖直线、复合曲线 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 曲线顶管内底高程 | R≤150Di |  |  | 水平曲线 | +100，-150 |  | 每管节 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 竖曲线 | +150，-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 复合曲线 | ±200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | R>150Di |  |  | 水平曲线竖直线 | +100，-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 复合曲线 | ±200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 相邻管间错口 | 钢管、玻璃钢管 |  |  | ≤2 |  |  | 每管节 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋混凝土管 |  |  | 1.5%壁厚，且≤20；管接接口差≤⊿S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢管玻璃钢管道竖向变形 |  |  |  | ≤0.03Di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 相邻管间接口最大与最小间隙差 |  |  |  | ≤0.03Di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 对顶时两端错口 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7.10垂直顶升管道检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                                 编号：020903□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 垂直顶升管道施工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 顶升管道材料 |  |  |  | 管节及附件等工程材料的产品质量应符合国家有关标准及设计要求 |  |  |  | 合格证报告编号： 检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外观 |  |  |  | 管道直顺，无破损，管节无变形无破损，底座与水平特殊管节连接符合设计要求 | 逐个观察 |  |  | 施工记录编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道防水、防腐 |  |  |  | 管道防水、防腐蚀处理符合设计要求；无滴漏和线流现象 | 逐个观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 顶升管帽盖顶面高程 |  |  |  | ±20 | 每根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 顶升管管节安装 | 管节垂直度 |  |  | ≤1.5‰H | 每节 |  | 各1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管节连接端口平行度 |  |  | ≤1.5‰DO且≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 顶升管节间错口 |  |  |  | ≤20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 顶升管道垂直度 |  |  |  | 0.5%H | 每根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 顶升管的中心垂线 | 沿水平管纵向 |  |  | 30 | 顶头、底座管节 |  | 各1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沿水平管横向 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 开口管顶升口中心线垂线 | 沿水平管纵向 |  |  | 40 | 每处 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沿水平管横向 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7.11盾构管片制作检验批质量验收记录 1

表B.0.1                                                                                                                                  编号：021001□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 盾构管片制作 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) |  |  | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 工厂制作产品质量 |  |  | 预制管片的产品质量符合国家相关标准及设计要求 |  |  |  |  |  | 合格证及检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 现场制作产品质量 |  |  | 原材料产品应符合标准和设计要求 |  |  |  |  |  | 产品质量合格证： 检验报告： 复验报告： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管片钢模制作允许偏差 | 项目 | 允许偏差 | 每块 钢模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 宽度 | ±0.4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 弧弦长 | ±0.4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 底座夹角 | ±1° |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 纵环向芯棒中心距 | ±0.5 |  |  | 全检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 内腔高度 | ±1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土试块强度、抗渗试块 |  |  | 管片的混凝土强度等级、抗渗等级符合设计要求 |  |  | 每台班或每批 |  | 1组 | 混凝土试验报告编号： |  |  |  |  |  |  | 抗渗试块报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 外观质量 |  |  | 管片表面应平整，外观质量无严重缺陷、无裂缝；铸铁管或钢管片无影响结构和拼装的质量缺陷 |  |  | 逐个观察 |  |  | 产品进场验收记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋混凝土管片抗渗试验 |  |  | 单块管片按设计水压恒压2小时，渗水深度≤1/5管片厚度 |  |  | 每台班或按批次 |  | 1块 | 抗渗试验记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7.11盾构管片制作检验批质量验收记录 2

表B.0.1                                                                                                                                  编号：021001□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 盾构管片制作 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) | 检查数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 6 | 单块 管片 尺寸 允许 偏差 | 宽度 |  | ±1 | 每块 |  | 内、外侧各3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弧弦长 |  | ±1 |  |  | 两端各1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管片的厚度 |  | +3，-1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 环面平整度 |  | 0.2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内、外环面与端面垂直度 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺栓孔位置 |  | ±1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺栓孔直径 |  | ±1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 管片 水平 组合 拼装 检验 | 环缝间隙 |  | ≤2 | 每条缝 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵缝间隙 |  | ≤2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成环后内径 (不放衬垫) |  | ±2 | 每环 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成环后外径 (不放衬垫) |  | +4，-2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵、环向螺栓穿进后，螺栓杆与螺孔的间隙 |  | (D1-D2)<2 | 每处 |  | 各1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7.11盾构管片制作检验批质量验收记录3

表B.0.1                                                                                                                                编号：021001□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 盾构管片制作3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 |  | 检查内容 |  |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) | 检查数量 |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 应测点数 |  | 合格点数 |  | 合格率 (%) |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 管片外观及防腐 |  |  |  | 钢筋混凝土管片无缺棱、掉边、麻面、露筋，表面无明显气泡和一般质量缺陷；铸铁或钢制管片防腐层完整 | 逐个观察 |  |  |  | 产品进场验收记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 管片预埋 |  |  |  | 管片预埋件齐全，预埋孔完整、位置正确 | 观察 |  |  |  | 产品进场验收记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 防水 |  |  |  | 防水密封条凹槽表面光洁，线形直顺 | 逐个观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1 | 钢筋 混凝 土管 片的 钢筋 骨架 制作 | 主筋间距 |  | ±10 |  | 每榀 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 骨架长、宽、高 |  | +5，-10 |  |  |  | 各2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 环、纵向螺栓孔 |  | 畅通、内圆面平整 |  |  |  | 每处1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 主筋保护层 |  | ±3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 分布筋长度 |  | ±10 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 分布筋间距 |  | ±5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 箍筋间距 |  | ±10 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 预埋件位置 |  | ±5 |  |  |  | 每处1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7.12盾构掘进和管片拼装检验批质量验收记录 1

表B.0.1                                                                                                                               编号：021002□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盾构掘进和管片拼装 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(mm) | 检查数量 |  |  |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  |  |  | 点数 |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 应测点数 |  | 合格点数 |  | 合格率 (%) |
| 主 控 项 目 | 1 | 防水 |  |  |  |  | 管片防水密封条性能符合设计要求，粘贴牢固、平整、无缺损，防水垫圈无遗漏 | 逐个观察 |  |  |  |  |  | 防水密封条质量保证资料： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 螺栓、连接件力学性能 |  |  |  |  | 环、纵向螺栓及连接件力学性能符合设计要求，落实应全部穿入，拧紧力矩应符合设计要求 | 逐个观察 |  |  |  |  |  | 材料质量保证资料： 复试报告： 拼装拧紧记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 裂缝、变形 |  |  |  |  | 钢筋混凝土管片拼装无内外贯通裂缝，表面无>0.2mm的推顶裂缝以及混凝土剥落、露筋；铸铁、钢制管片无变形、破损 | 逐个观察； 裂缝观察仪检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 渗漏情况 |  |  |  |  | 管道无线漏、滴漏水 | 全数按附录F.0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 线形 |  |  |  |  | 管道线形平顺，无突变；圆环无明显变形 |  |  |  |  | 观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 盾 尾 内 管 片 拼 接 装 成 环 | 环缝张开 |  |  | ≤2 |  |  | 每环 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 纵缝张开 |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 衬砌环直径圆度 |  |  | 5‰Di |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 相邻管片间的高差 |  | 环向 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 纵向 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 成环环底高程 |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 成环中心水平轴线 |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.7.12盾构掘进和管片拼装检验批质量验收记录2

表B.0.1                                                                                                                   编号：021002

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 盾构掘进和管片拼装2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(㎜) | 检验数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应 检 点 数 |  | 合 格 点 数 | 合格率(%) |
| 一 般 项 目 | 7 | 管道贯通后的允许偏差 | 相邻管片间的高差 |  | 环向 | 15 | 每5环 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 纵向 | 20 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 环缝张开 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 纵缝张开 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 管底高程 | 输水管道 |  | ±150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 套管(管廊) |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 衬砌环直径圆度 |  |  | 8‰Di |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 管道中心水平轴线 |  |  | ±150 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：环缝、纵缝张开的允许偏差仅指直线段。

## 3.7.13盾构施工管道钢筋混凝土二次衬砌检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                   编号：021003

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 盾构施工钢筋混凝土二次衬砌 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(㎜) | 检验数量 |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应 检 点 数 |  | 合 格 点 数 | 合格率(%) |
| 主控项目 | 1 | 钢筋数量与规格 | 钢筋数量、规格应符合设计要求 | 按进场批次 |  |  |  | 保证资料及检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度等级、抗渗 | 混凝土强度等级、抗渗等级符合设计要求。 | 同一配合比或连接浇筑一次抗压、抗渗各一组 |  |  |  | 混凝土试验报告编号： |  |  |  |  |  |  | 抗渗试块报告： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土外观质量 | 混凝土外观质量无严重缺陷。按规范附录G的规定逐段观察。 | 检查施工技术资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防水处理 | 防水处理符合设计要求。管道无渗漏、线漏现象。按规范附录F第F.0.3条的规定观察。 | 检查防水材料质量保证资料、施工技术资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 内径 | ±20 | 每榀 |  | 不少于1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 内衬壁厚 | ±15 |  |  | 不少于2点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 主钢筋保护层厚度 | ±5 |  |  | 不少于4点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 变形缝相邻高差 | 10 |  |  | 不少于1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 管底高程 | ±100 |  |  | 不少于1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 管道中心水平轴线 | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 管道直顺度 | 15 | 每20m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

## 3.7.14浅埋暗挖管道的土层开挖检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                   编号：021101

| 工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 浅埋暗挖管道的土层开挖 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(㎜) | 检验数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应 检 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率(%) |
| 主控项目 | 1 | 开挖方法 | 开挖方法必须符合方案要求，开挖土层稳定。 | 全过程检查，查方案、记录和监测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 开挖断面 | 开挖断面尺寸不得小于设计要求，且轮廓圆顺，若出现超挖，其超挖值必须符合GB50299规范规定 | 检查每个开挖断面，查设计文件、施工方案、技术资料、施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 小导管注浆 | 符合设计要求 | 全过程检查，查技术资料、施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轴线偏差 | ±30 | 每榀 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 高 程 | ±30 | 每榀 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

## 3.7.15浅埋暗挖管道的初期衬砌检验批质量验收记录1

表B.0.1                                                                                                                   编号：021102

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 浅埋暗挖管道的初期衬砌1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(㎜) | 检验数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应 检 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率(%) |
| 主控项目 | 1 | 支护钢格栅、钢架加工、安装 |  | 每批钢筋、型钢材料规格、尺寸、焊接质量符合设计要求；每榀钢格栅、钢架的结构形式，部件拼装整体结构尺寸符合设计要求，且无变形。 | 观察 |  |  | 质量保证资料： 加工记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋网安装 |  | 每批钢筋材料规格、尺寸符合设计要求；每片钢筋网加工、制作尺寸符合设计要求，且无变形。 | 观察 |  |  | 质量保证资料： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 初期衬砌喷射混凝土 |  | 每批水泥、骨料、水、外加剂等原材料符合国家标准和设计要求；混凝土强度符合设计要求。 | 管道拱部、侧墙每验收批抗压强度各一组、每40m管道砼抗渗一组 |  |  | 原材料质量保证资料： 抗压强度试块报告： |  |  |  |  |  | 抗渗试块报告： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 钢格栅钢架加工 | 拱架(顶拱、墙拱) | 矢高及弧长 | +200 | 每榀 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙架长度 | ±20 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拱、墙架横断面(高、宽) | +100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 格栅组装后外轮廓尺寸 | 高度 | ±30 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽度 | ±20 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扭曲度 | ≤20 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

## 3.7.15浅埋暗挖管道的初期衬砌检验批质量验收记录2

表B.0.1                                                                                                                   编号：021102

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 浅埋暗挖管道的初期衬砌2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(㎜) | 检验数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应 检 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率(%) |
| 一 般 项 目 | 钢格栅钢架安装 | 横向和纵向位置 |  |  | 横向±30mm纵向±50mm | 每榀 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂直度 |  |  | 5‰ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高程 |  |  | ±30mm |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与管道中线倾角 |  |  | ≤2° |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 间距 |  | 格栅 | ±100mm |  |  | 每处1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢架 | ±50mm |  |  | 每处1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋网加工、敷设 |  | 加工 | 钢筋间距 | ±10mm | 片 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢筋搭接长 | ±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 敷设 | 搭接长度 | ≥200 | 一榀钢拱架 长度 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保护层 | 符合设计要求 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初期衬砌混凝土质量 |  | 平整度 |  | ≤30mm | 每20m |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 矢、弦比 |  | ≯1/6 | 每20m |  | 1个断面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 喷射混凝土层厚度 |  | 见表注1 | 每20m |  | 1个断面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、喷射混凝土层厚度允许偏差，60%以上检查点厚度不小于设计厚度，其余点处的最小厚度的1/2；厚度总平均值不小于设计厚度；

2、每20m管道检查一个断面，每断面以拱部中线开始，每间隔2-3m设一个点，但每一个检查断面的拱部不应少于3个点，踪迹不少于5个点。

## 3.7.16浅埋暗挖管道的防水层检验批质量验收记录2

表B.0.1                                                                                                                   编号：021102

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 浅埋暗挖管道的防水层 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(㎜) | 检验数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应 检 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率(%) |
| 主控项目 | 1 | 材料、品种、规格 |  | 每批的防水层及衬垫材料品种、规格必须符合设计要求。 | 观察 |  |  | 产品质量合格证明： 性能检验报告： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 焊缝宽度 |  | 双焊缝焊接，焊缝宽度不小于10mm，且均匀连续，不得有漏焊、假焊、焊焦、焊穿等现象。 | 观察 |  |  | 施工记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防水层敷设质量 | 基面平整度 | ≤50mm | 每5m |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卷材环向与纵向搭接宽度 | ≥100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 衬垫搭接宽度 | ≥50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

## 3.7.17浅埋暗挖管道的二次衬砌检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                   编号：021104

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 浅埋暗挖管道的二次衬砌 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(㎜) | 检验数量 |  |  |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 范围 |  |  | 点数 |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应 检 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率(%) |
| 主控项目 | 1 | 原材料 |  | 原材料的产品质量保证资料应齐全，每生产批次的出厂质量合格证明书及各项性能检验报告应符合国家相关标准和设计要求。 |  |  |  |  |  |  | 产品质量合格证明： 性能检验报告： 进场复验报告： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 伸缩缝 |  | 伸缩缝的设置必须根据设计要求，并应与初期支护变形缝位置重合。 | 逐缝观察 |  |  |  |  |  | 和设计文件对照检查记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土抗压、抗渗 |  | 混凝土抗压、抗渗等级必须符合设计要求。 | 抗压 |  | 垫层 |  |  | 每批1组 |  |  |  |  | 抗压试块报告编号： 抗渗试块报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管道 |  |  | 每批2组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗渗 |  | 每批1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 二次衬砌模板安装 | 拱部高程(设计标高+预留沉降量) | ±10mm | 每20m |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横向：以中线为准 | ±10mm | 每20m |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 侧模垂直度 | ≤3‰ | 每截面 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两块模板表面高低差 | ≤2mm | 每5m |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 二次衬砌混凝土 | 中线 | ≤30mm | 每5m |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高程 | +20，-30mm | 每20m |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

## 3.7.18定向钻施工管道检验批质量验收记录2

表B.0.1                                                                                                                   编号：021202

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 定向钻施工管道 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(㎜) |  | 检验数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 | 点数 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 应 检 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率(%) |
| 主控项目 | 1 | 管节、防腐层材料 |  |  | 管节、防腐层等工程材料的产品质量符合国家相关标准规定和设计要求 |  |  |  |  | 产品质量保证资料： 产品进场验收记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管节拼接、钢管外防腐 |  |  | 管节组对拼接、钢管外防腐层(焊口补口)的质量检验(验收)合格 |  | 全数观察 |  |  | 施工检查记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接口、管道预水压试验 |  |  | 钢管接口焊接、聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊检验符合设计要求，管道预水压试验合格。 |  | 逐个检查 |  |  | 焊接检验报告： |  |  |  |  | 管道预水压试验记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道回拖线形、曲率 |  |  | 管道回拖后的线形应平顺、无突变、变形现象，实际曲率半径符合设计要求。 |  | 观察 |  |  | 钻进、扩孔、回拖 施工记录： |  |  |  |  | 探测记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 入土点位置 | 平面轴向、平面横向 |  | 20 |  | 每入、出土点 |  | 各1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 垂直向高程 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 出土点位置 | 平面轴向 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 平面横向 |  | 1/2倍Di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 垂直向高程 | 压力管 | ±1/2倍Di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 无压管 | ±20 |  | 同上 |  | 各1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 管道位置 | 水平轴线 |  | 1/2倍Di |  | 每节管 |  | 不少于1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 管道内底高程 | 压力管 | ±1/2倍Di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 无压管 | +20，-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 控制井 | 井中心轴向(横向) |  | 20 |  | 每座 |  | 各1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 井内洞口中心位置 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.7.19夯管施工管道检验批质量验收记录2

表B.0.1                                                                                                                   编号：021302

| 工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 夯管施工管道 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  | 验收部位(井号) |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(㎜) | 检验数量 |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 范围 | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应 检 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率(%) |
| 主控项目 | 1 | 管节、焊材、防腐层等材料 |  | 管节、焊材、防腐层等工程材料的产品质量符合国家相关标准和设计要求。 | 检查 |  | 产品质量合格证明： 性能检验报告： 原材料质量保证资料： 进场验收记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 拼接、外防腐、接口焊接 |  | 钢管组对拼接、外防腐层(焊口补口)的质量检验(验收)合格；钢管接口焊接检验符合设计要求。 | 全数观察 |  | 检查记录： 焊接检验报告： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道线形、渗水 |  | 管道线形应平顺、无变形、裂缝、突起、突弯、破损现象；管道无明显渗水现象。 | 观察 | 按附录F第F.0.3条规定观察记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 轴线水平位移 |  | 80 | 每管节 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道内底高程 | Di＜1500 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Di≥1500 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 相邻管间错口 |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、Di为管道内径(mm)。2、Di≤700mm时，一般项目1.2.3项可直接测量管道两端，项目4可检查施工记录。

## 3.8沉管和桥管施工主体结构

3.8.1沉管基槽浚挖用管基处理检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                   编号：021401

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 沉管基槽浚挖用管基处理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(㎜) |  |  |  | 检验数量 |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  |  | 点数 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应 检 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率(%) |
| 主控项目 | 1 | 中心位置与深度 | 沉管基槽中心位置和浚挖深度应符合设立要求。 |  |  |  | 查测量记录与浚挖记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 沉管基础 | 沉管基槽处理\管基结构形式应符合设计要求。 |  |  |  | 查施工记录与施工资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 基础底部高程 | 土 | 0，-300 |  |  | 每5~10m取一个断面 | 基槽宽度小于5m时测1点基槽宽度大于5m时测2点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石 | 0，-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 整平后基础顶面高程 | 压力管道 |  |  | 0，-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无压管道 |  |  | 0，-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基槽底部宽度 | 不小于 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基槽水平轴线 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 基础宽度 | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 整平后基础平整度 | 砂基础 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砾石基础 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

## 3.8.2组对拼装管道沉放检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                   编号：021402

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 组队拼装管道沉放 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(㎜) |  | 检验数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应 检 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率(%) |
| 主控项目 | 1 | 检查资料 | 管节、防腐层等工程材料的产品质量保证资料齐全，各项性能符合规范及设计要求。 |  | 检 查 |  |  | 质量合格证明书： 检验报告： 进场验收记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 组队拼装 | 陆上组队拼装管道(段)及接口连接和钢管防腐层(包括焊口、补扣)质量经验收合格；钢管接口焊接、聚乙烯管、接口熔焊检验符合设计要求，管道预水压试验合格。 |  | 接口全数观察； |  |  | 焊接报告： 水压验收记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外观检查 | 管道(段)下沉均匀、平稳，无轴向扭曲、环向变形和明显轴向突弯等现象，水上、水下的接口连接质量经检验符合设计要求。 |  | 观察；检查 |  |  | 检查沉放施工记录及相关检测记录： 水上、水下的接口连接检验报告： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 管道高程 | 压力管道 | 0，-200 | 每10m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无压管道 | 0，-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道水平轴线 | 50 |  | 每10m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

## 3.8.3沉放的预制钢筋混凝土管节制作检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                   编号：021403

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 预制钢筋混凝土管节制作 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(㎜) |  |  |  | 检验数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 范围 | 点数 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 应检 点数 | 合格 点数 | 合格率(%) |
| 主控项目 | 1 | 检查资料 |  | 原材料的产品质量保证资料齐全，各项性能符合国家相关标准为规定及设计要求。 |  |  |  | 检查 |  |  | 产品质量合格证明书： 各项性能检验报告： 进场复检报告： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋、模板、混凝土 |  | 钢筋混凝土管节中的钢筋、模板、混凝土质量验收合格 |  |  |  | 按规范和设计要求检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土强度 |  | 混凝土强度、抗渗性能符合要求 |  |  |  | 检查 |  |  | 混凝土浇注记录： 混凝土试块报告： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 外观质量 |  | 混凝土管节无严重质量缺陷 |  |  |  | 按规范附录C进行观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 抗渗检验 |  | 管节抗渗检验时无线流，滴漏和明显渗水现象，经检测平均渗漏量满足设计要求 |  |  |  | 逐节检查 |  |  | 预水压渗漏试验记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外包尺寸 |  | 长 |  | ±10 |  | 每10m | 各4点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构厚度 |  | 底板、顶板 |  | ±5 |  | 每部位 | 各4点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 侧墙 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 断面对角线尺寸差 |  | 0.5%L |  |  |  | 两端面 | 各2点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管节净尺寸 |  | 净宽 | ±10 |  |  | 每10m | 各4点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 净高 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 主筋保护层 |  | ±5 |  |  |  | 每10m | 各4点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 平整度 |  | 5 |  |  |  | 每10m | 各2点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 垂直度 |  | 10 |  |  |  | 每10m | 各2点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：L为断面对角线长(mm)。

## 3.8.4沉放的预制钢筋混凝土管节接口预制加工检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                   编号：021403

| 工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 钢筋混凝土管节接口预制加工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差(规定值或±偏差值)(㎜) | 检验数量 |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 范围 |  | 点数 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应 检 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率(%) |
| 主控项目 | 1 | 钢壳质量 | 端部钢壳材质、焊缝质量等级应符合设计要求 | 检查 |  |  |  | 质量保证资料： 焊缝质量检验报告： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 不平整度 | ＜5，且每延米内＜1 | 每个钢壳的钢板面端面 |  |  | 每2m各1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度 | ＜5 |  |  |  | 两侧中间各1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 端面竖向倾斜度 | ＜5 | 每个钢壳 |  |  | 两侧中间各1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 橡胶圈外观质量 | 符合规范表7.4.4-2规定 | 按批次每批检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢壳制作安装 | 按设计要求进行端部钢壳的制作与安装 | 逐个观察 查制作与安装记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢壳防腐处理 | 钢壳防腐处理符合设计要求 | 观察 |  |  |  | 质量保证资料，查防锈、涂料记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 胶圈安装 | 柔性接口橡胶圈安装位置正确，安装完成后处于松弛状态，并完整地附着在钢端面上 | 逐个观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

## 3.8.5预制钢筋混凝土管的沉放检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                   编号：021501

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 预制钢筋混凝土管的沉放 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差(规定值或±偏差值)(㎜) |  | 检验数量 |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应 检 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率(%) |
| 主控项目 | 1 | 沉放前、后检查 | 沉放前、后管道无变形，受损，沉放及接口连接后管道无滴漏、线漏和明显渗水现象，按规范附录F第F.0.3条规定查渗水程度。 |  | 检 查 |  |  |  | 沉放施工记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 裂缝检查 | 沉放后，对于无裂缝设计的沉管严禁有任何裂缝；对于有裂缝设计的沉管，其表面裂缝宽度、深度应符合设计要求。 |  | 观察，对可见的裂缝用裂缝观察仪检测，查及时处理方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接口连接 | 接口连接形式符合设计文件要求；柔性接口无渗水现象，混凝土刚性接口密实、无裂缝，无滴漏、线漏和明显渗水现象。 |  | 逐个观察 查技术处理方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 管道高程 | 压力管道 | 0，-200 | 每10m |  |  | 1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无压管道 | 0，-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 沉放后管节四角高差 | 50 |  | 每管节 |  |  | 4点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道水平轴线位置 | 50 |  | 每10m |  |  | 1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接口连接的对角错口 | 20 |  | 每接口每面 |  |  | 各1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.8.6沉管的稳管及回填检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                   编号：021502

| 工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 沉管的稳管及回填 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差(规定值或±偏差值)(㎜) | 检验数量 |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 范围 |  | 点数 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应 检 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率(%) |
| 主控项目 | 1 | 回填材料 | 稳管、管基二次处理、回填时所用的材料应符合设计要求。 | 检 查 |  |  | 材料质量保证金资料编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 回填工艺 | 稳管、管基二次处理、回填应符合设计要求，管道未发生漂浮和位移现象。 | 观察，检查稳管、管基二次处理、回填土施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 管道变形 | 管道未受外力影响而发生变形、破坏。 | 观 察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管基承载力 | 二次处理后管基承载力符合设计要求。 | 检 查 |  |  | 二次处理检验报告及记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基槽回填 | 基槽回填应两侧均匀，管顶回填符合设计要求。 | 每10m |  | 1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

## 3.8.7桥管管道安装检验批质量验收记录1

表B.0.1                                                                                                                   编号：021601

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 桥管管道安装1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  | 检验依据/允许偏差(规定值或±偏差值)(㎜) |  | 检验数量 |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 | 点数 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应 检 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率(%) |
| 主控项目 | 1 | 原材料质量 |  |  | 管材防腐层等工程材料的产品质量保证资料应齐全，各项性能检验报告应符合相关国家标准和设计要求。 |  | 检查 |  | 产品质量证明书： 性能检试验报告： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 组对与拼装 |  |  | 钢管组对与拼装和防腐层(包括焊口补口)的质量验收合格；钢管接口焊接符合设计要求。 |  | 全数检查 |  | 焊接检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢管预拼装尺寸 | 1 |  | 长度 | ±3 |  | 每件 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 管口端面圆度 | D0/500，且≤5 |  | 每端面 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 管口端面与管道轴线垂直度 | D0/500，且≤3 |  | 每端面 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 侧弯曲矢高 | L/1500，且≤5 |  | 每件 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 跨中起拱度 | ±L/5000 |  | 每件 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 对口错边 | t/10，且≤2 |  | 每件 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管桥位置 |  |  | 桥管位置应符合设计要求，安装方式正确，且安装牢固、结构可靠、管变形裂缝等现象。 |  | 观察 |  | 相关施工记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：L为管道长度(mm)，t为管道壁厚。

## 3.8.7桥管管道安装检验批质量验收记录2

表B.0.1                                                                                                                   编号：021601

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 桥管管道安装2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 验收部位(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检验依据/允许偏差 (规定值或±偏差值)(㎜) |  | 检验数量 |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 范围 | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应 检 点 数 | 合 格 点 数 | 合格率(%) |
| 一般项目 | 1 | 支架 | 顶面高程 |  |  | ±5 |  | 每件 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中心位置(轴向、横向) |  |  | 10 |  |  | 各1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平度 |  |  | L/1500 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道轴线位置 |  |  |  | 10 |  | 每跨 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道中部垂直上拱矢高 |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 支架地脚螺栓(锚栓)中心位移 |  |  |  | 5 |  | 每件 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 活动支架偏移量 |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 弹簧支架 | 工作圈数 |  |  | ≤半圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在自由状态下弹簧各圈节距 |  |  | ≤平均节距10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 两端支承面与弹簧轴线垂直度 |  |  | ≤自由高度10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 支架处的管道顶部高程 |  |  |  | ±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：L为支架底边长(mm)。

3.9管道附属构筑物

3 .9.1混凝土井室检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                               编号：030001□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 现浇混凝土井室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  | 检验依据/允许偏差(规定值或±偏差值)(㎜) |  | 检查数量 |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 范围 | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 原材料 |  | 原材料、预制构件的质量符合国家相关标准及设计要求。 |  |  |  | 合格证及检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度 |  | 混凝土强度应符合标准和设计要求。 |  | 每一台班1组 |  | 混凝土试验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 平面轴线位置(轴向、垂直轴向) |  | 15 |  | 每座 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构断面尺寸 |  | +10,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 井室尺寸 |  | 长、宽或直径 | ±20 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 井口高程 |  | 农田或绿地 | +20 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路面 | 与路面规定一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 井底高程 | 开槽法管道铺设 | Di≤1000 | ±10 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Di＞1000 | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不开槽法管道铺设 | Di＜1500 | +10，-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Di≥1500 | +20，-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 踏步安装 |  | 间距及外露长度 | ±10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 脚窝 |  | 高、宽、深 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 流槽宽度 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3 .9.2  砖砌井室检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                               编号：030002□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 砖砌井室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  | 检验依据/允许偏差(规定值或±偏差值)(㎜) |  | 检查数量 |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 范围 | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 原材料 |  | 原材料、预制构件的质量符合国家相关标准及设计要求。 |  |  |  | 合格证及检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砌筑砂浆强度 |  | 砂浆强度应符合标准和设计要求。 |  | 每50㎡砌体1组 |  | 砂浆试验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砌筑质量 |  | 砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直，不得有通缝、瞎缝；井室无渗水、水珠现象 |  | 逐个检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 平面轴线位置(轴向、垂直轴向) |  | 15 |  | 每座 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构断面尺寸 |  | +10，0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 井室尺寸 |  | 长、宽或直径 | ±20 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 井口高程 |  | 农田或绿地 | +20 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路面 | 与路面规定一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 井底高程 | 开槽法管道铺设 | Di≤1000 | ±10 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Di＞1000 | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不开槽法管道铺设 | Di＜1500 | +10，-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Di≥1500 | +20，-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 踏步安装 |  | 间距及外露长度 | ±10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 脚窝 |  | 高、宽、深 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 流槽宽度 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3 .9.3预制拼装井室检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                               编号：030003□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 预制拼装井室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  | 检验依据/允许偏差(规定值或±偏差值)(㎜) |  | 检查数量 |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 范围 | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 原材料 |  | 预制构件的质量符合国家相关标准及设计要求。 |  |  |  | 合格证及检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 平面轴线位置(轴向、垂直轴向) |  | 15 |  | 每座 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构断面尺寸 |  | +10,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 井室尺寸 |  | 长、宽或直径 | ±20 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 井口高程 |  | 农田或绿地 | +20 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路面 | 与路面规定一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 井底高程 | 开槽法管道铺设 | Di≤1000 | ±10 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Di＞1000 | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不开槽法管道铺设 | Di＜1500 | +10，-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Di≥1500 | +20，-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 踏步安装 |  | 间距及外露长度 | ±10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 脚窝 |  | 高、宽、深 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 流槽宽度 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3 .9.4雨水口及支连管安装检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                          编号：030004□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 雨水口及支连管安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差(规定值或±偏差值)(㎜) |  | 检查数量 |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 范围 | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 原材料 | 所用的原材料、预制构件的质量符合国家相关标准及设计要求。 |  | 按进场批次 |  | 合格证及检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 雨水口位置 | 雨水口位置正确，深度符合设计要求，安装不得歪扭。 |  | 逐个观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 井框、井箅 | 井框、井箅完好无损。 |  | 全数观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 井内 | 井内、连接管内无线漏、滴漏现象。 |  | 全数观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 井框、井箅吻合 | ≤10 |  | 每座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 井口与路面高差 | -5,0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 雨水口位置与路边线平行 | ≤10 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 井内尺寸 | 长、宽 | +20,0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 深 | 0，-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 井内支、连管管口底高度 | 0，-20 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录

3 .9.5检查井盖安装检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                             编号：030005□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 检查井盖安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差(规定值或±偏差值)(㎜) |  | 检查数量 |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 范围 | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 原材料 | 所用的原材料、预制构件的质量符合国家相关标准及设计要求。 |  | 按进场批次 |  | 合格证及检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 检查井位置 | 位置正确，深度符合设计要求，安装应平整。 |  | 逐个观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 井座与井盖 | 井座与井盖完好无损。 |  | 全数观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 井内 | 抹灰面光滑无开裂，无线漏、滴漏现象 |  | 全数观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 井座、井盖吻合 | ≤8 |  | 每座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 井盖与路面高差 | -5，0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 井内尺寸 | (方井)长、宽 | +20，0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (圆井)直径 | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井深 | 0，-20 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

3.9.6管道支墩安装检验批质量验收记录

表B.0.1                                                                                                                             编号：030006□□

| 工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 管道支墩安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  | 验收部分(桩号或井号) |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方班组 |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检验依据/允许偏差(规定值或±偏差值)(㎜) | 检查数量 |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
| 主控 项目 | 1 | 原材料 | 所用的原材料、预制构件的质量符合国家相关标准及设计要求。 | 按进场批次 |  | 合格证及检验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地基承载力 | 地基承载力、位置符合设计要求，支墩无位移、沉降。 | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砂浆强度 | 砂浆及结构混凝土符合设计要求。 | 每50m³或一台班1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 平面轴线位置(轴向、垂直轴向) | 15 | 每座 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 支撑面中心高程 | ±15 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 结构断面尺寸 | (长、宽、高)+10，0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结论 |  |  | 项目专业质量检查员：(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：(签字) (或建设单位项目专业技术负责人)：(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按上表进行记录。

4 检查、核查及管道现场试验用表

4.1检查、核查用表

4.1.1施工准备情况检查表

| 序号 | 检查依据 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 3.1.1 | 施工单位应具有相应的施工资质，施工人员应具备相应的资格。 |  |  |
| 2 | 3.1.2 | 施工单位应建立、健全施工技术、质量、安全生产等管理体系，制定各项施工管理规定，并贯彻执行。 |  |  |
| 3 | 3.1.3 | 施工单位根据建设单位提供的施工界域内地下管线等构筑物资料、工程水文地质资料，组织有关人员深入沿线调查，掌握现场实际情况，做好施工准备工作。 |  |  |
| 4 | 3.1.4 | 施工单位应熟悉和审查施工图纸，实行自审、会审(交底)和签证制度；发现施工图有疑问、差错时，应及时提出意见和建议；如需变更设计。应按相应程序报审，经相关单位签证认定后实施。 |  |  |
| 5 | 3.1.5 | 施工单位在开工前应编制施工组织设计，对关键的分项、分部应编制专项施工方案并按规定程序审批。 |  |  |
| 6 | 3.1.6 | 施工临时设施用根据工程特点合理设置，并有总体布置方案。对不宜间断施工的项目，应有具备动力和设备。 |  |  |
| 7 | 3.1.7 | 施工前，建设单位应组织有关单位进行现场交桩，施工单位对所交桩进行复核测量；原测桩有遗失或变位时，应及时补钉桩校正，并应经相应的技术质量管理部门和人员认定，施工测量应实行施工单位复核制、监理单位复测制，填写相关记录。 |  |  |
| 8 | 3.1.13 | 施工单位必须取得安全生产许可证，并应遵守有关施工安全劳动保护、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制。对不开槽施工、过江河管道或深基槽等特殊作业，应制定专项施工方案。 |  |  |
| 9 | 3.1.14 | 在质量检验、验收中使用的计量器具和检测设备，必须经计量检定、校准合格后方可使用。承担材料和设备检测的单位，应具备相应的资质。 |  |  |
| 10 | 4.1.1 | 施工单位对建设单位提供施工影响范围内的地下管线(构筑物)及其它设施资料应采取措施加以保护。 |  |  |
| 检查结 果及处 置意见 |  | 结果： 处置意见： 总监理工程师(建设单位项目技术负责人)： 年 月 日 |  |  |

4.1.2工程质量(安全)保证体系审查表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构人员 | 施 工 单 位 | 职 务 |  | 姓 名 | 专业职称 | 职业资格证书 | 证书编号 |
|  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专职质量检查员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |  |
|  | 建 设 单 位 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目管理员 |  |  |  |  |  |
|  | 监 理 单 位 | 项目总监 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理工程师 |  |  |  |  |  |
|  |  | 见证取样员 |  |  |  |  |  |
|  | 勘 察 设 计 单 位 | 勘察项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 勘察技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构设计负责人 |  |  |  |  |  |
| 检测单名称(合同文号) |  |  |  | 检测单位资质编号 |  | 计量认可证书编号 |  |
| 审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |

年    月    日

4.1.3 给水排水管道工程强制性条文执行情况检查记录

工程名称：                                              检查日期：        年    月    日

| 项 目 | 条号 | 条款号 | 检 查 内 容 |  | 检 查 结 果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 总 则 | 1 | 1.0.3 | 给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求；接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。 |  |  |  |
| 基本规定 | 3 | 3.1.9 | 工程所用的管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等，并按国家有关标准规定进行复检，验收合格后方可使用。 |  |  |  |
|  |  | 3.1.15 | 给排水管道工程施工质量控制应符合下列规定： 1、各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制，每分项工程完成后，必须进行检验。 2、相关各分项工程之间，必须进行交接检验，所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收，未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。 |  |  |  |
|  |  | 3.2.8 | 通过返修或加固处理仍不能满足结构安全或使用功能要求的分部(子分部)工程、单位(子单位)工程，严禁验收。 |  |  |  |
| 管道功能性试验 | 9 | 9.1.10 | 给水管道必须水压试验合格，并网运行前进行冲洗与消毒，经检验水质达到标准后，方可允许并网通水投入运行。 |  |  |  |
|  |  | 9.1.11 | 污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行。 |  |  |  |
| 沉井施工 GB50141-2008 | 7 | 7.3.12 (4) | 用抓斗取土时，沉井内严禁站人；对于有底梁或支撑梁的沉井，严禁人员在底梁下穿越。 |  |  |  |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位技术负责人： 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  | (建设单位项目负责人)： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

注：本表检查结论由总监理工程师或建设单位项目负责人填写。

4.1.4 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资料名称 | 份数 | 施工单位 |  |  | 监理(建设)单位 |  |
|  |  |  |  | 审查意见 |  | 审查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 施工技术管理 | ①施工组织设计(施工方案)、专项施工方案及批复；②焊接工艺评定及作业指导书；③图纸会审、施工技术交底；④设计变更、技术联系单；⑤质量事故(问题)处理；⑥材料、设备进场验收；计量仪器校核报告；⑦工程会议纪要；⑧施工日记。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工测量 | ①控制桩(副桩)、永久(临时)水准点测量复核；②施工放样复核；③竣工测量。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 材质质量 保证资料 | ①管节、管件、管道设备及管配件等；②防腐层材料、阴极保护设备及材料；③钢材、焊材、水泥、砂石、橡胶止水圈、混凝土外加剂、钢制构件、混凝土预制构件。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工检测 | ①管道接口连接质量检测(钢管焊接无损探伤检验、法兰或压兰螺栓拧紧力矩检测、熔焊检测)；②内外防腐层(包括补口、补伤)防腐检测；③预水压试验；④混凝土强度、混凝土抗渗、抗冻、砂浆强度、钢筋焊接；⑤回填土压实度；⑥柔性管道环向变形检测；⑦不开槽施工土层加固、支护及施工变形等测量；⑧管道设备安装测试；⑨阴极保护安装测试；⑩桩基完整性检测、地基处理检测。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工记录 | ①接口组对拼装、焊接、栓接、熔接；②地基基础、地层等加固处理；③桩基成桩；④支护结构施工；⑤沉井下沉；⑥混凝土浇筑；⑦管道设备安装；⑧顶进(掘进、钻进、夯进)；⑨沉管沉放及桥管吊装；⑩焊条烘焙、焊接热处理；⑾防腐层补口补伤等。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 验收记录 | 第二章 验收批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量验收记录；第三章 隐蔽验收记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 结构安全和使用功能性检测 | ①管道水压试验；②给水管道冲洗消毒；③管道位置及高程；④浅埋暗挖管道、盾构管片拼装变形测量；⑤混凝土结构管道渗漏水调查；⑥管道及抽升泵设备(或系统)调试、电气设备电试；⑦阴极保护系统测试；⑧桩基动测、静载试验。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 竣工图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位技术负责人： 施工项目经理： 年 月 日 |  |  | 结论： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

4.1.5 单位(子单位)工程结构安全和使用功能检验资料核查表

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全和功能检查项目 |  |  | 份数 | 施工单位 |  |  | 监理(建设)单位 |  |
|  |  |  |  |  | 审查意见 | 审查人 |  | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 压力管道水压试验(无压力管道严密性试验)记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 给水管道冲洗消毒记录和报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 阀门安装及运行功能调试报告及抽查检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它管道设备安装调试报告及功能检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管道位置高程及管道变形测量及汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 阴极保护安装及系统测试报告及抽查检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 防腐绝缘检测汇总及抽查检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢管焊接无损检测报告汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 混凝土试块抗压强度试验汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 混凝土试块抗渗、抗冻试验汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 地基基础加固检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 桥管桩基础动测或静载试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 混凝土结构管道渗漏调查报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 抽升泵站的地面建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位技术负责人： 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师： (建设单位项目负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

4.1.6 单位(子单位)工程观感质量检查表

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 检查内容及标准 |  |  | 观察结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量评价 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 管道工程 | 管道、管道附件位置、附属构筑物位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 管道设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 附属构筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 大口径管道(渠、廊)：管道内部、管廊内管道安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 地上管道(桥管、架空管、虹吸管)及承重结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 回填土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 顶管、盾构、浅埋暗挖、定向钻、夯管 | 管道结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 防水、防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 管缝(变形缝) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 进、出洞口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 工作坑(井) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 管道线形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 附属构筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 抽升泵站 | 下部结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 地面建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 水泵机电设备、管道安装及基础支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 防水、防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 附属设施、工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目经理： |  |  | 检查结论(由监理工程师或建设单位项目专业技术负责人填写) 总监理工程师(或建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：地面建筑宜符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300D的有关规定。

4.2管道现场试验用表及说明

4.2.1注水法试验记录表

| 工程名称 |  |  |  | 试验日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及地段 |  |  |  |  |  |  |
| 管道内径(mm) |  | 管材种类 |  | 接口种类 |  | 试验长度(m) |
| 工作压力(Mpa) |  | 试验压力(Mpa) |  | 1.5min降压值(Mpa) |  | 允许渗水量[L/(min.km)] |
| 渗水量 测定 记录 | 次数 | 达到试验压力的时间t1 | 恒压结束时间t2 | 恒压时间 T(min) | 恒压时间内补入的水量W(L) | 实测渗水量q [L/(min.km)] |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 折合平均实测渗水量[L/(min.km)] |  |  |  |  |  |
| 外观记录 |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  |  |  |  |  |  |

建设单位：                                    施工单位：

监理单位：                                    设计单位：

试验负责人：                                  记录员：

4.2.2 管道闭水试验记录表

| 工程名称 |  |  |  | 试验日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及地段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道内径(mm) |  | 管材种类 |  | 接口种类 |  |  | 试验长度(m) |
| 试验段上游设计水头(m) |  | 试验水头(m) |  | 允许渗水量[m3/(24h.km)] |  |  |  |
| 渗水量 测定 记录 | 次数 | 观测起始时间t1 | 观测结束时间t2 | 恒压时间 T(min) | 恒压时间内补入的水量W(L) |  | 实测渗水量q [L/(min.km)] |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 折合平均实测渗水量[m3/(24h.km)] |  |  |  |  |  |  |
| 外观记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  |  |  |  |  |  |  |

建设单位：                                 施工单位：

监理单位：                                 设计单位：

试验负责人：                               记录员：

4.2.3管道闭气试验记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 起止井号 | 号井段至 号井段 共 m |  |  |  |
| 管径 | Ф mm 管 |  | 接口种类 |  |
| 试验日期 | 试验次数 | 第 次 共 次 | 环 境 温 度 | ℃ |
| 标准闭气时间(s) |  |  |  |  |
| ≥1600mm管道的内压修正 | 起始温度 T1(s) | 终止温度 T2(s) | 标准闭气时间时的管内压力值P(Pa) | 修正后管内气体压降值⊿P (Pa) |

建设单位：                                 施工单位：

监理单位：                                 设计单位：

试验负责人：                               记录员：