给排水、消防工程施工方案

- 工程概况

建设单位：

监理单位：

施工单位：

******大厦位于开发区***广场南侧，B座地上四层，地下二层。A座地上十九层，地下一层，共二十层，地下一层标高-5.4，一至十二层层高4.5米。十三至二十层层高4.2米。给排水专业工程分生活给排水系统、消火栓给水系统、自动喷洒给水系统。

生活给排水系统：A座地下一层至四层、B座一层至四层为低区，由市政管网直接供水；五层~十一层为中区，由地下一层生活水箱和中区变频调速给水设备联合供水，十二层-二十层为高区，由地下一层生活水箱和高区变频调速给水设备联合供水，生活水箱有效容积为36m3。排水有生活污水和雨水排水。

消火栓给水系统：B座为一个供水区域，A座地下一层至十层为低区，由室外地下消防，水池和室内地下一层消防泵房内低区专用室内消火栓水泵联合供水，低区室内消火栓管网在地下一层顶、九层顶分别设置消火栓环状管网；在屋顶设有效容积为18m 的消防高位水箱。十一层、十九层为高区十一层顶、十九层顶分别设置消火栓环状管网。室外设地下式消防水泵接合器共三套。

自动喷洒系统：B座为一个供水区域，A座地下一层至二层为低区，三层至十一层为中区，十一层至十九层为高区。有地下室水泵房供水，屋面稳压装置维持平时的系统压力。

- 编制依据

*******大厦水施图、招投标文件

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2005

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

标准图集：《室内管道支架及吊架安装》03S402 、《卫生设备安装》99S304、《室内消火栓安装》04S202、《室外消火栓》01S201等。

三、  施工准备

（1）管道安装前，参与施工的技术人员和操作工人必须认真识读设计图纸及其技术说明文件,明确设计意图,了解设计要求。

（2）施工前，管道专业工程师根据设计图纸、施工方案、施工验收规范，对参与管道工程施工的现场操作人员进行工程技术交底和质量安全交底，并办理管道施工技术交底手续。会同土建施工单位、建设单位，按设计图纸、管道施工规范验收、预留孔洞、预埋件、有关的沟槽，办理同步工程报验手续，为下一步管道的安装打下良好的基础。

（3）对进场材料进行严格检查，必须符合设计要求。

（4）材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须由制造厂的合格证明书或质保书，材料在进场前提供样品提交业主、监理审批。

（5）材料运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，做到每道工序均有交接制度。

（6）由于本工程涉及材料种类多，因此材料入库后要进行标识和分类、分规  格堆放及管理，同时采取措施防止扭曲变形，防止受潮霉变等措施，材料出库领用时认真核对规格型号和产品质量并办理领用手续。

（7）库外堆放材料，在施工现场妥善保管，存放地点安全可靠，如材料堆放的场地可能产生积水，在下面必须垫上枕木，室外堆放的材料必须用塑料布遮拦严实，避免日晒雨淋。材料堆放要求整齐，并挂上标识牌。材料使用前进行严格检查，包括外形检查，附着物的清除。

（8）由于本工程工程量大，系统多的特点，因此工程中使用的各种材料         都应实现标牌标识建档制度，根据材料的使用专业、材料材质、物理化学性质、规格型号及生产厂家建立材料档案，是材料从进货到使用部位的确定都具有可追溯性，以保证本工程材料合理、规范的使用。

四、 支、吊架制作安装

（1）支架制作安装是管道安装前的重要环节，支架安装的好坏关系到管道质量与美观。管道支吊架制作前，确定管架标高、位置及支吊架形式，同时与其他专业对图，合理的布局管道排列。在条件允许的情况下，尽可能的采用共用支架。

（2）管道支吊架的固定

砖墙部位以预埋铁方式固定。梁、柱、楼板部位采用膨胀螺栓固定。支吊架固定的位置尽可能选择固定在梁、柱、顶板等部位，避免在轻质隔墙安装支架。

（3）支吊架型钢下料、开孔严禁使用氧-乙炔切割、吹孔，型钢截断必须使用砂轮切割机，支架钻孔使用台钻钻眼。

（4）支吊架固定必须牢固，埋入结构内的深度和预埋件焊接必须严格按设计要求和图集进行施工。支架横梁必须保持水平，每个支架均与管道接触紧密。

（5）大直径管道上的阀门设置专用支架支撑，不能让管道承受阀体的重量。

（6）固定支架预埋件位置根据设计要求执行，与土建单位密切配合及时预埋。

（7）支架间距按照设计要求支架间距，给水管不大于3m，排水管不大于2m；水平管道设支、吊架，支、吊架间距给水管不大于3m，排水管不大于2m。管道支、吊架做法参照国标图集02S402

五、 管道安装

5.1  系统施工工艺流

管道试压

管道冲洗

喷淋支管安装、系统试压及冲洗

节流装置安装

报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装

系统通水试调

安装准备

干管安装

立管安装

报警阀安装

喷洒分层干支管、消火栓支管安装

5.2、消火栓管道、喷淋管道安装；

5.2.1 管道连接方法：

消火栓管道连接；当管径DN≤65mm采用螺纹连接；当管径DN>65mm，采用沟槽式卡箍连接。自喷管道管径DN>80mm，采用内外壁热镀锌钢管，沟槽式卡箍连接。当管径DN≤80时,镀锌钢管采用螺纹连接。管道安装应保持横平竖直，排列整齐、美观，同支架管道标高一致，直管段部分选择地面装配，可把几根连接在一起，使用倒链吊装，但不宜过长。镀锌管道起吊应采用尼龙吊带，以免损伤镀锌层。

5.2.2  镀锌钢管采用螺纹连接施工作业

（1）管子套丝后螺纹应规整，如有断线或缺丝，不得大于螺纹全扣数的10%。管道螺纹连接时，在管子的外端与管件或阀件的内螺纹之间加适当填料，填料一般采用油麻丝和白厚漆或生胶带；安装螺纹零件时，应按旋紧方向一次装好，不得倒回，填料不得挤入管腔，以免阻塞管路。安装后，露出2-3牙螺纹，并清除剩余填料并做好被破坏的镀锌层表面及丝扣外露部分应做防腐处理。

（2）镀锌钢管的连接采用专门的、配套的镀锌钢管配件，安装时应注意对镀锌层的保护。

（3）安装时管道不得有扭曲，穿墙或穿楼板时，不应强制校正。

5.2.3 镀锌钢管沟槽式卡箍连接施工作业

为确保管道沟槽式卡箍连接安装工作顺利进行，应注意按下列要求安装作业：

（1）注意压槽机电源要安全、可靠。操作和维修设备人员要经过培训合格后上岗，要牢记“安全第—”。

（2）压槽机操作程序：

将压槽机平稳放置在适宜环境中并水平固定，将托管架调至与开槽机相对平衡轴线位置。接通电源，要求可靠和安全。要求压槽的管子在切割过程中保持管端光平且与管子呈垂直状态，方可压槽，注意操作过程中严禁戴手套和敞开衣衫。压槽的深度推荐值见表，操作工人应用游标卡尺测量或用卡箍合后固定定位螺母，并和指导人员视现场具体情况确定。压槽后要用锉刀或砂纸将管端与槽间的管表面清理干净(包括铁屑、铁锈、毛刺、油污等污物)。

（3）安装卡箍时要注意，管端外表面一定要经过清理，否则破坏了密封圈会使密封失效而造成渗漏。用非油中性润滑剂涂在密封圈表面，轻轻地将密封圈推 上管端，然后用卡箍将密封圈和管卡住，均匀施力，交替拧紧卡箍两个螺母，避免密封圈一

压槽的深度值如表:

| 管径（㎜） | 沟槽深（㎜） | 公差（㎜） |
| --- | --- | --- |
| ≤80 | 2.20 | +0.30 |
| 100～150 | 2.20 | +0.30 |
| 200～250 | 2.50 | +0.30 |
| 300 | 3.00 | +0.50 |

个方向挤压变形产生泄漏。

（4）安装结束应检查确认卡箍件全圆周卡在管及配件的沟槽内，并且没有出现密封胶圈被挤压变形，没有被挤压出扣件和挤压破损现象。

（5）卡箍法兰分短接和长接两种:短接法兰卡箍为二片式，只能和带有平面法兰片的阀门联接，而长接法兰卡箍为单片带有沟槽端的一类，除了能和平面法兰片连接外，还可以与对夹式阀门连接，典型的如与蝶阀联接。

（6）管路裁割下料：应先清楚安装管路所用配件的尺寸，再确定配管的下料尺寸，然后配装一次来验证先前确定的配管下料尺寸是否正确，只有在正确的情况下，才能确定管道批量下料尺寸，这样做的目的是避免产生废料和返工。

（7）消防管道的干、支管安装前，绘制预制草图，根据设计图纸的要求，向班组作详细的技术交底，确保干管上所开的三通、四通位置准确，便于卡箍连接的平直和严密；卡箍安装采用专用滚槽机和开孔机，见下图。

901型滚槽机（DN50-DN300）

101型开孔机（DN32-DN300）

直接对接卡箍连接图

密封圈

卡箍

沟槽

螺栓、螺母

卡箍连接剖面图

三通、四通卡箍

弯头沟槽位置图

5.3、干管安装：

5.3.1干管安装时，先标出主干管中心线，在中心线上定出各分支主管的位置，然后将各主管间的管段长度测量记录，并在地面进行加工预制和预组装。(组装长度根据方便吊装而定)。预制时同一方向的主管头子要保证在同一直线上，管道变径时要在接出支管之后进行变径。组装好的管子，要在地面进行校正调直检查，保证管子不歪斜不曲扭。干管安装后还应进行最后的校正调直，保证整根管子水平面和垂直面都在同一直线上，并最后用管卡固定牢固。

5.3.2干管安装注意事项如下：

a．地下干管在安装前，应将各分支口堵好，防止泥沙进入管内；在安装支管时，要将各管口清理干净，保证管路的畅通。

b．预制好的管子要小心保护好螺纹，上管时不得碰撞。可用加装临时管件方法加以保护。

c．安装完的干管，不得有塌腰、拱起的波浪现象及左右扭曲的蛇弯现象。管道安装应横平竖直。水平管道纵横方向的允许偏差当管径小于100mm时为5mm，当管径大于l00mm时为l0mm，横向弯曲全长25m以上为25mm。

d．在高空装管时，要注意防止管钳打滑而发生安全事故。

5.4 、立管安装：

立管安装在竖井内时，在管井内预埋铁件上安装卡件固定，立管底部的支吊架牢固，防止立管下坠。

5.4.1支架安装；当层高小于或等于5m时，每层须安装一个；当层高大于5m时，每层不得少于两个；支架的安装高度，应距地面1.5m~1.8m；两个以上的支架应均匀安装，成排管道或同一房间的支架的安装高度应保持一致。

5.4.2管卡栽好后，再根据干管的支管横线，测出各立管的实际的尺寸进行编号记录，在地面统一进行预制和组装，在检查和调直后方可进行安装。上立管时，应两个人配合，一人在下端托管，一人在上端上管，上到一定程度时，要注意下面支管出口方向，以防支管口偏差或过头。上好的立管要进行最后检查，保证垂直度(允许偏差：每米4mm， 10米以上不大于30mm)和离墙距离，使其正面和侧面都在同一垂直线上。最后把管卡收紧，或用螺栓建管道固定于支架上。调直后的管道上的零件如有松动，必须重新上紧。

5.4.3立管上的阀门要考虑便于开启和检修。立管上的阀门，按照设计标明的高度安装，且阀柄应朝向操作者的右侧并与墙面形成45度夹角处，阀门后侧必须安装可拆装的连接件。

5.5 、支管安装：

（1）支管安装时，其分支留口应在吊装前先预制好，三通定位准确，管道变径变径处不得采用补心，应采用异径管箍。弯头上不得用补心，应采用异径弯头。三通上最多用一个补心，四通上最多用两个补心。

（2）自喷管道配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个，吊架的间距不大于3m。当管道的公称直径等于或大于50mm时，每段配水干管或配水管设置防晃支架不少于1个，且防晃支架的间距不宜大于15米；当管道改变方向时，均增设防晃支架。吊架与喷头的距离，不小于300mm， 距末端喷头的距离不大于750mm，末端喷头的支管弯头处100mm以内应设防晃吊架，防止使用中管道晃动和喷头与吊顶接触不牢，上下错动。

（3）安装支管前，先按立管上预留的管口在墙面上面出(或弹出)水平支管安装位置的横线，并在横线上按图纸要求画出各分支线或给水配件的位置中心线，再根据横线中心线测出各支管的实际尺寸进行编号记录。  并按设计管径分配支管管架及支架的安装位置。

（4）横管管架及支管管卡预制安装固定后，根据各支管的实测记录尺寸进行预制和组装(组装长度以方便上管而定)，检查调直后进行支管安装。

（5）支管安装后，应最后检查所有的支架和管口，清除残丝及污物，并应随即用堵头或管帽将管口堵好，以防污物进入并为充水试压作好准备。

六.  室内消火栓、箱安装

6.1室内消火栓安装

除参照生产厂家的说明书外还应满足：箱内的消火栓栓口应朝外。栓口中心安装高度为1.1m，允许偏差20mm，消火栓中心距箱侧面为140mm。距箱后背内表面为100mm，自箱底连接消防栓的横支管高度宜低于箱底0．15mm，横支管坡度坡向立管。消火栓则装在箱门开启的一侧。

6.2消防箱安装

土建砌墙时，根据国标留下消防箱待装洞，并将消火栓接管做到栓上第一个弯头，将消防箱就位。消防箱与洞四周间隙为l0~20mm，用木楔固定消防箱，保证消防箱平整，不变形，箱盖开关自如。装好消火栓，再用M10水泥砂桨将消防箱四周的间隙填实。消防箱盖安装后与墙粉饰面平齐，为确保消防箱玻璃门在交工前不被损坏，可先拆去箱盖另作保护。

七． 阀门安装

7.1  阀门安装前准备

7.1.1阀门安装前，应作耐压强度试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查l0%，且不少于1个，做强度试验和严密性试验。强度试验压力为公称压力的1.5倍，严密性试验为工作压力的1.25倍，强度试验时间为5分钟。如有漏、裂不合格的应再抽查20%，仍有不合格的则须逐个试验。

7.1.2安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。技术人员及时填写“阀门试压记录表格”。

7.1.3强度试验时，应尽量将体腔内近空气排尽，再往体腔内灌水。试验止回阀，压力应当从进口一端引入，出口一端堵塞。试验闸阀、截止阀，阀瓣应打开，压力从通路一端引入，另一端堵塞。

7.1.4 严密性试验方法是将闸板关闭介质由一端注入，在另一端检查其严密性。在压力逐渐释放后，从阀门的另一端注入介质，反复进行上述试验。试验止回阀、截止阀类时只要按箭头指示的方向注入介质，另一端检查其严密性。

注：阀门及手柄的位置合理；性能良好，阀门使用灵活。阀门的传动装置和操作机械应进行清洗检查，要求动作灵活可靠，无卡涩现象。

7.2  报警阀组安装

先安装水源总控制阀、报警阀，再进行报警阀辅助管道及其他组件安装

7.2.1报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀，然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求，安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m；两侧与墙的距离不应小于0.5m；正面与墙的距离不应小于1.2m；报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。

7.2.2 总控制阀安装。安装前检查其规格、型号应符合设计，检验阀件的严密性，且有明显的开闭标志、水流方向标志。应清理干净阀件内外污垢，阀内应清洁无堵塞，不渗漏。再根据阀门水流方向的标志、安装位置、接口方式、标高，进行组装连接。隐蔽安装主控制阀时，应设置明显的指示标志。

7.2.3报警阀及配件的安装

报警阀安装在明显且易于操作的位置上，其安装后水流方向必须与配水总干管水流方向一致，不可安反。报警阀距地面高度宜为1.2米，确保两侧距墙不小于0.5米，正面距墙不小于1.2米。地面应有排水设施。报警阀组装时按产品说明书和设计要求，控制阀应有启闭指示装置，并使阀门工作处于常开状态。报警阀配件有压力表、水力警铃、延迟器、过滤器、压力开关、泄水管等，应严格按照说明书或安装图册进行安装。

a. 压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。

b. 水力警铃安装在报警阀附近，尽量选择公共通道或值班室附近的墙上，并应安装检修和测试用的阀门。连接水力警铃与报警阀之间的管道采用镀锌钢管，螺纹连接，用聚四氟乙烯生料带作填料。连接水力警铃的管的总长度不得超过20米。

c.延迟器应安装在报警阀与水力警铃之间的信号管上，以防止供水压力的波动，产生水锤及管网漏失时，造成警铃的误动作。

d.报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，且便于排渣操作的位置。

e.压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上，不得在安装中拆洗改动。

f.泄水管和试验阀应安装在便于操作的位置。

7.3水流指示器安装

水流指示器用于给出某一水域的水流动态信号从而报警。在管道试压和冲洗合格后，竖直安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。其前后应保持有5倍管径的直管段，动作方向和水流方向一致，其中的浆片和膜片动作应灵活。信号阀是在蝶阀、闸阀上加设电信号装置而成，阀门开关由导线引至消防中心进行电导信号显示。它与水流指示器安装在同一管道上，且位于水流指示器前面，两者间距应大于0.3米。

7.3.1  水流指示器的安装应符合下列要求：

1、 水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行，水流指示器的规格、型号应符合设计要求。

2、 水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致；安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活，不得与管壁发生碰擦。

八、 消防水泵结合器安装：

消防水泵的规格型号符合设计要求，水泵基础按设计图纸施工。水泵配管安装在水泵定位找平稳固后进行，水泵设备不得承受管道的重量，配管法兰与水泵、阀门的法兰相符，阀门安装手轮方向便于操作，标高一致，配管排列整齐。水泵结合器的规格根据设计选定，安装位置处设有明显标识，阀门位置便于操作，结合器附近不得有障碍物，安全阀按系统工作压力定压，防止消防车加压过高，破坏室内管网及部件，结合器应严格按照图集组对安装。

九、喷头安装

喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧；喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采用规格、型号相同的喷头更换，当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合下表的规定

喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离（直立与下垂喷头）

| 喷头与梁、通风管道、给排水管、桥架的水平距离a(mm) | 喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离b (mm) |
| --- | --- |
| a＜300 | 0 |
| 300≤a＜600 | 90 |
| 600≤a＜900 | 190 |
| 900≤a＜1200 | 300 |
| 1200≤a＜1500 | 420 |
| a≥1500 | 460 |

喷头与梁等障碍物的距离

1-天花板或屋顶   2-喷头   3-障碍物

十  钢衬塑复合管的施工工艺

10.1  钢衬塑复合管的链接

钢塑复合管的连接管道连接采用沟槽连接(DN≥65)或螺纹连接(DN＜65)。

10.2  钢衬塑复合管的安装程序

下料截管 ----套丝 ----管端面、管螺纹清理 ---支架制作安装 ----管子与管件连接 ----安装就位-----管道试压----系统冲洗 ----交工验收。

10.3 截管要求： 
a.截管宜采用锯床，不得采用砂轮切割。当采用盘锯切割时，其转速不得大于800r/min； 
b.当采用手工锯截管时，其锯面应垂直于管轴心。

10.4 钢衬塑复合管套丝要求： 
a.套丝应采用自动套丝机； 
b.套丝机应采用润滑油润滑； 
c.圆锥形管螺纹应符合现行国家标准《用螺纹密封的管罗纹》GB/T7306的要求，并应采用标准螺纹规检验。

10.5  管端清理加工要求： 
a.用细锉将金属管端的毛边修光； 
b.采用棉回丝和毛刷清除管端和螺纹内的油、水和金属切屑； 
c.衬塑管应采用专用绞刀，将衬塑层厚度1/2倒角，倒角坡度宜为100~150；

d.管端、管螺纹清理加工后，进行防腐,密封宜采用防锈密封胶和聚四氟乙烯生料带缠绕螺纹，同时用色笔在管壁上标记拧入深度。

10.6管道连接

沟槽式管接头应符合国家现行的有关产品标准,工作压力应与管道工作压力相匹配.管子与配件连接前，应检查衬塑可锻铸铁管件内橡胶密封圈或厌氧密封胶。然后将配件用手捻上管端丝扣，在确认管件接口已插入衬塑钢管后，用管子钳进行管子与配件的连接。不得反向旋转。管子和配件连接后，外露的螺纹部分及所有钳痕和表面损伤的部位应涂防锈密封胶。用于输送热水的沟槽式管接头应采用耐温型橡胶密封圈。用于饮用净水管道的橡胶材质应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的要求；

十一、柔性抗震排水铸铁管施工要点

11.1  施工要点

a  管道安装前，应将承口、插口及法兰压盖工作面的泥砂等附着物清除干净，在插口上画好安装线，安装线所在平面应与管子轴线垂直。

b  操作时，在插口端先套入法兰压盖，再套入胶圈，胶圈边缘与安装线对齐，将插口端插入承口内。

c  为了保证橡胶圈在承口深度相同，在推进过程中，应尽量保持插入管的轴线与承口管的轴线在同一条直线上，然后拧紧螺栓。

d  紧固法兰压盖螺栓时，要保持胶圈受力均匀，三个角逐个拧，一次不要拧得太紧，逐个逐次拧紧。

11.2  施工技术措施

a  施工前，由专业工长根据设计图纸，施工规范和生产厂家技术文件等要求，向作业班组进行技术交底，明确具体施工操作方法和技术质量要求，以及每一个人的岗位职责。

b  排水管道安装应随土建施工进度。施工时，按施工图的坐标、标高找好位置和坡度，以及各预留管口的方向和中心线，使管段承插口相连；横管敷设安装完毕后，再将立管及一层卫生洁具的排水预留管口，按室内地平线，坐标位置及轴线找好尺寸，接至规定高度，确认准确无误后即可从预留管口处灌水做闭水试验，试验合格后，将预留管口临时封堵。

c  排水立管安装：立管安装前，应首先进行下料预制，计算出每层采用直管、三通及弯头的含量和实际尺寸，然后进行安装。安装应从底层至下而上，立管安装应由二人上下配合，一人在上层楼板上，由管洞内投入绳头，下面一人将预制好的上管上半部栓牢，上拉下托将立管下部插口插入下层管承口内，并找正甩口位置和检查口方向，在管垂直度等符合要求后，可立即紧固法兰螺栓，然后用木楔将管在楼板洞处临时固定。

d  排水支管安装：排水支管的坡度应严格按设计要求和施工规范进行施工，在条件不允许的情况下也必须保证支管安装的最小坡度。施工时，根据每层连接卫生器具的数量确定支管三通，弯头等管件的数量和直管下料尺寸；支管安装完后，将连接卫生器具的短管安装到位，找准尺寸将楼板洞封堵，等待下一步安装卫生器具。

十二、管道压力试验

将试压管道末端封堵，缓慢注水，同时将管道内气体排出。充满水后，进行水密封检查。

12.1  室内给水、热水、热水回水管道试验压力应为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6 MPa，在10分钟内压力降不大于0.05MPa，然后将试验压力降至工作压力，做外观检查，不漏为合格。
12.2  排水铸铁管试压：注水高度以一层楼的高度为标准,在30分钟内不渗不漏为合格。隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘高度，在30分钟内不渗漏为合格。 室内雨水管应做闭水试验。注水高度应由水平排出管满至最上部雨水斗，在30分钟内不渗漏为合格。排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的 2/3，通球率必须达到 100%。

12.3  消火栓系统试验水压采用工作压力的1.5倍试压，保持2h无明显渗漏。

12.4  自动喷水灭火系统水压试验包括强度试验和严密性试验，强度试验要求：当工作压力小于或等于1.0MPa时，试验压力为设计工作压力的1.5倍，并不低于1.4MPa。当工作压力大于1.0MPa时，试验压力为设计工作压力加0.4MPa。水压试验的测试点应设在系统管网最低点，向管网注水时，应将空气排净，然后缓慢升压,达到试验压力后，稳压30分钟，目测无渗漏、无变形、压降小于或等于0.05MPa为合格。严密性试验:在管道强度试验和管网冲洗合格后进行。喷淋管道试压可分层分段进行，上水时最高点要有排气装置，高低点各装一块压力表，上满水后检查管路有无渗漏，如有法兰阀门等部位渗漏，应在加压前紧固，升压后再出现渗漏时，做好标记，卸压后处理。必要时设有泄漏装置，冬季试压环境温度不低于5℃，夏季试压不直接用外线上水，防止结露，试压合格后及时办理验收手续

12.5  通水实验：在管道安装完毕后，先进行通球试验，检查管道是否通畅；合格后，在使用前进行通水试验，看是否达到规范要求。

12.6  管道冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外，后室内；先地下，后地上；室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。冲洗前先将系统中的流量减压孔板拆除，当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时，冲洗方可结束。

十三、技术措施

1、从严要求，加强现场管理及各部门的监督力度，“上道工序不经验收合格，下道工序不准进行施工、”“严明制度、严格考核、严肃处理”。从开工到竣工，全过程环环扣紧，精心组织，精心策划，精心施工，严格要求，做到预测、预控在前，以严密、严肃的管理确保质量目标，争创省优。作为施工现场的项目部，项目经理是目标管理第一责任者，项目工程师是目标管理的负责人，其他各岗位人员相应以各自的管理职责落实各自的责任，做到相关质量问题事事有人管，质量整改问题件件有落实，有分工、有合作，以制度规范创优目标。

2、加强监督、强化意识。对工程项目中质量计划明确的关键特殊过程，首先编制详细施工方案，严格审批制度。施工前以详细的技术交底指导班组施工，并以项目部为单位对施工过程进行控制，抓班组自检、互检、工序交接检。并进行不定期的质量抽查，发现问题严肃处理，不留隐患。

3、对进入现场的材料、设备等，不论甲供、乙供，严把质量关，严格验收制度。对材料进行外观检查，核对合格证、质保书，并做好台账，收集有关材料、设备的技术文件，作为档案资料，杜绝不合格物资及三无产品混入施工现场。

4、严格执行质量管理及检测标准：

（1）、现场各种资料按规范标准执行，并有专人收集资料。

（2）、凡选用的设备材料均应按国家验收规范为依据，并做好记录。

（3）、对检测仪表仪器定期进行校验。

5、保证技术措施：为确保质量，在技术组织和管理方面要抓好以下几点：

（1）、选派精干多次施工过各人防工程的施工队伍，人是第一要素。

（2）、综合图纸会审，考虑种工序之间的交叉，标高避免碰撞。

（3）、做好隐蔽工程验收工作，前道工序未验收或不合格不得进入下道工序。

（4）、施工中严格按设计要求及规范要求进行。

（5）、注意成品保护以免各工种间的相互污染。

（6）、各种隐蔽资料由监理认可后签字。

（7）、质量及技术要求按设计图纸为准，未注者按国家规范。工程竣工验收时由项目部提供现场施工资料，整理归类后，上报业主及当地档案部门完整的施工资料。

十四、质量保证措施

1、成立以项目工程师为首的项目管理小组，全面落实公司发布的质量保证手册、程序文件及第三层次文件的内容精神，建立完善的质量保证体系与质量信息反馈体系，严格控制程序文件及第三层次文件要求，对工程质量进行控制和监督。

2、在职工中经常开展基础教育，全面提高职工的质量意识，落实贯彻公司的质量方针和质量目标，实行目标管理，以一流的质量、一流的速度、一流的管理创造优质工程。

3、认真做好施工前期的技术准备工作：

（1）、认真组织有关人员学审图纸，吃透设计意图，全面提高施工效率。

（2）、认真编制施工组织设计及重要分部项的施工方案及作业指导书，在确实可行、行之有效的前提下开展各项工作。

（3）、认真做好现场施工管理人员及技术工人的岗位技术培训工作，使各级施工人员的业务知识及技术素质都能达到一定水平。

4、加强施工过程控制，严把施工操作质量关：

a、认真落实技术岗位责任制和技术交底制，每道工序施工前必须进行技术、工艺、质量交底，对新材料使用前必须进行试验，掌握其性能特点后才能大面积施工。

b、推行样板间施工，以局部带动整体，提高全局质量。

c、严格认真执行“三查、四定”制度。每道工序必须在施工单位自检合格的基础上才能通知建设单位现场代表和质量监理核验，待核验合格后方可进行下道工序施工。

d、认真做好施工日记，验收记录，及时办理各种验收签证手续，定期组织检查工程质量，保证资料的收集、整理、审校与工程同步进行。

5、严把原材料及半成品进场质量验收关，对于工程所用物资，必须持有材质证明，且经现场抽样认定合格方可投入使用，对于不合格物资，坚决不予使用。

6、特殊工种操作人员如电焊工、电工等必须经过专业培训，持证上岗，操作证复印件归入技术档案。

7、加强成品保护工作，制订具体的成品保护措施，并派专人进行检查监督。

8、制订回访维修服务措施，对工程实行优质的售后服务，确保工程竣工交付后的使用质量。

十五、安全生产及文明施工保证措施

本安装工程项目经理为项目安全第一责任人，对工程生产安全负有领导责任，应树立“安全第一、预防为主”的思想，逐级建立安全生产责任制，构成矩阵式管理和形成有力的安全生产保证体系，杜绝一切不安全因素。

（一）、安全教育制度：

对全体职工进入工地进行入场教育，定期进行安全意识教育，新工人进入工地前必须进行安全教育，对特殊的分部项工程在施工前必须进行安全技术交底并签字。

- （二）、安全防护措施：

- 1、 洞口临边防护：

a、 对施工作业区的洞口、楼梯口、通道口、预留洞口视其大小制订措施：门洞口可以临时加焊钢筋固定网；对楼层有可能坠落的洞口边采取同样办法，有坠物造成危险的洞口加密封盖，设专人管理，定期检查。

b、 基坑边、楼层边、屋面周边及临边高处作业必须设置安全防护围护栏，红白漆间隔分色醒目标志。

2、 交叉作业防护：在同一垂直面施工必须做好安全隔离防护，拆卸脚手架要临时划出禁界，由专人监护。临边、洞口附近临时转运材料设专人监护，在垂直运输落物半径内， 人员行走要划专门路线，搭设隔离棚。

3、施工机械电器：各类施工机械和机具必须完好、整结、润滑和紧固适当，接地防护装置齐全，保险可靠、有效。机械操作、机电工应持证上岗。

4、施工用电：

a、按场布要求架空敷设，三相五线制，一机一闸保护。

b、所有用电设备，工作性能和绝缘要求处于完好及漏电保护器的保护范围内作业。

c、所有机具必须接地，严禁使用倒顺开关。

d、所有机具必须由持证等级电工作业。

e、施工现场建立安全制度，电工值班记录和触保器的试跳记录。

5、消防制度：

a、加强消防意识和消防制度的教育，定期开展群众性、专业性防火检查，与地区消防组织挂钩。

b、建立防火工作网络，按防火规定设置灭火器。

c、明火按动火等级进行动火审批手续，派监护人员值班，采取隔离措施。

d、白天由安全员负责，晚上由门卫负责，巡回检查。

（三）文明施工保证措施

1、材料堆放：材料进场必须按进度，视实际用量分期、分批进场，且必须严格按场布图进行堆放，并做好标识。

2、场内外清洁：做到工完料尽场清建筑垃圾及时清理，集中堆放，不准高空抛扔垃圾。为防止粉尘飞扬、要作集中密封式处理。

工地卫生管理：施工区域设置环境卫生招牌和责任包干区，保证场内整洁。

十六、夜间施工、冬季施工措施、降污降噪措施

1、  夜间施工：须配足施工用照明器具、工具；预先准备好必须的安装材料，合理组织人力物力，严禁疲劳施工，同时配备专职安全员督促施工安全。夜间施工的工作量要及时会同业主和监理做好验收手续。夜间施工的机械嘈声应采取有效措施，施工人员严禁大声喧哗，搬运材料要轻拿轻放，要与白天一样保护好成品及现场环境。

2、 冬、雨季施工措施：雨季施工注意事项：保证排水畅通，场地不积水；保证现场运输道路畅通，根据不同情况，路面加铺炉渣，砂石等或其它渗水防滑材料；原材料要注意防雨防潮，冬季施工注意事项：采取保温防冻措施，当室外昼夜气温低于＋5℃，最低气温低于－3℃时，应按冬期施工规定施工。冬季管道试压结束后要及时将管网中的水放空，以免管道冻裂而造成不必要的损失。

3、 降污降噪措施：搞好工地治安，做好社会治安综合治理工作，严格管理，不得录用盲流人员，对现场操作工人，采取有效措施，严禁有扰客行为。噪音较大的机械避免在夜间进行施工，非施工产生的噪音尽量避免，并通过有效的管理技术手段将噪音控制在最低限度内。

械设备配备计划见下表。

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电焊机 | YK-305AA1 | 4台 |
| 2 | 切管套丝机 | QT-80A | 3台 |
| 3 | 台钻 | Z512-B | 2台 |
| 4 | 电动试压泵 | ZDSY250/10 | 2台 |
| 5 | 砂轮切割机 | Ф400 | 3台 |
| 6 | 角向磨光机 | Ф100 | 3台 |
| 7 | 电锤 |  | 4台 |
| 8 | 倒链 | 2T,3T, | 4付 |
| 9 | 三通开孔机 |  | 2台 |
| 10 | 滚槽机 |  | 3台 |
| 11 | 吊线坠 | 5m | 4套 |
| 12 | 水平尺 | 500mm | 5把 |
| 13 | 管钳 | 14寸 | 10把 |
| 14 | 管钳 | 18寸 | 8把 |
| 15 | 管钳 | 24寸 | 4把 |

人员进场计划见下表

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重工 | 中级工 | 1人 |
| 2 | 钳工 | 中级工 | 1人 |
| 3 | 管工 | 高级工 | 2人 |
| 4 | 管工 | 中级工 | 7人 |
| 5 | 管工 | 初级工 | 10人 |
| 6 | 普工 |  | 20人 |